## RESUMEN RUBROS
BIDIII-RSND-AUT-EEQ-OB-004, "MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO".
ANEXO 4 RUBROS PARA LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA
OFERENTE:
NOTA: El oferente deberá realizar los análisis de precios unitarios por cada uno de los rubros de la tabla de cantidades de forma completa y clara, esto es que deberá incluir todos los materiales, mano de obra, equipos/maquinaria y transporte necesarios para la ejecución de toda la obra. Para los Rubros R7 a R11 se considerará en el análisis de precios unitarios la mano de obra de la actividad intelectual a realizar.
Item | Código Rubro | Descripción | Valor unitario sin IVA (USD)
1 | R01 | SWITCH RED LAN | 0
2 | R02 | APPLIANCE FÍSICO PARA OPERACIONES DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO | 0
3 | R03 | EQUIPO IP/MPLS PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CON MÍNIMO 2 INTERFACES C37.94 | 0
4 | R04 | EQUIPO IP/MPLS PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CON MÍNIMO 4 INTERFACES C37.94 | 0
5 | R05 | EQUIPO IP/MPLS PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CON MÍNIMO 8 INTERFACES C37.94 | 0
6 | R06 | EQUIPO IP/MPLS PARA EDIFICIOS | 0
7 | R07 | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | 0
8 | R08 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE COMUNICACIONES | 0
9 | R09 | DOCUMENTACIÓN POST IMPLEMENTACIÓN | 0
10 | R10 | CAPACITACIÓN | 0
11 | R11 | MANTENIMIENTO ANUAL(POR 3 AÑOS) | 0

## DESCRIPCION CANT Y VALOR TOTAL
ANEXO 4 RUBROS PARA LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA
OFERENTE:
Item | Código Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad Total | Precio Unitario (USD) | Valor Total sin IVA USD
1 | R01 | SWITCH RED LAN | u | 4 | 0 | 0
2 | R02 | APPLIANCE FÍSICO PARA OPERACIONES DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO | u | 1 | 0 | 0
3 | R03 | EQUIPO IP/MPLS PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CON MÍNIMO 2 INTERFACES C37.94 | u | 17 | 0 | 0
4 | R04 | EQUIPO IP/MPLS PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CON MÍNIMO 4 INTERFACES C37.94 | u | 17 | 0 | 0
5 | R05 | EQUIPO IP/MPLS PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CON MÍNIMO 8 INTERFACES C37.94 | u | 4 | 0 | 0
6 | R06 | EQUIPO IP/MPLS PARA EDIFICIOS | u | 7 | 0 | 0
7 | R07 | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | u | 1 | 0 | 0
8 | R08 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE COMUNICACIONES | u | 1 | 0 | 0
9 | R09 | DOCUMENTACIÓN POST IMPLEMENTACIÓN | u | 1 | 0 | 0
10 | R10 | CAPACITACIÓN | u | 1 | 0 | 0
11 | R11 | MANTENIMIENTO ANUAL(POR 3 AÑOS) | u | 3 | 0 | 0
Total (USD) | [5 empty] | 0

## Especificaciones R01
Especificaciones técnicas Switch Red LAN
Ítem | Parámetro | Especificación requerida | Descripción | Página de la oferta | Cumple / No Cumple
1 | País de origen | Indicar
2 | Año de Fabricación | No menor al 2019
3 | Marca | Indicar
4 | Modelo | Indicar
5 | Cantidad | Cuatro (4)
6 | Requerimientos Físicos y ambientales | El tamaño de los switches deberá ser de máximo una unidad de Rack (1UR)
El switch debera contar con 24x1GE RJ45 + 4x 1/10GE SFP+
La temperatura de operación deberá ser de: 0°C a 50°C
Deberá contar con fuente de alimentacion electrica redundante.
La fuente de alimentacion eléctrica deberá ser intercambiable en caliente.
7 | Capacidad | Throughput mínimo 176 Gbps half duplex
Todos los puertos deben trabajar a la misma capacidad
8 | Funcionalidades de Red | Resource Reservation Protocol - Traffic Engineering (RSVP-TE)
MPLS LER
IEEE 802.1Q
IEEE RSTP
Servicios de clasificacion de paquetes al ingreso basada en IP, MAC, bits de campo EXP.
Salida de tráfico por puerto en cola jerárquica y conformado(shaping)
Service mirroring (Local/remote)
IEEE 802.1ag Ethernet OAM and ITU-T Y.1731 for fault and performance management
Link Layer Discovery Protocol

## PREC_UNIT_R01
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: "MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO".
RUBRO: | SWITCH RED LAN
CODIGO | R01 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R01 | SWITCH RED LAN | 4 |  | 0 | 1 | 0
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Especificaciones R02
Especificaciones técnicas Appliance físico para operaciones de gestión y mantenimiento
Ítem | Parámetro | Especificación requerida | Descripción | Página de la oferta | Cumple / No Cumple
1 | País de origen | Indicar
2 | Año de Fabricación | No menor al 2019
3 | Marca | Indicar
4 | Modelo | Indicar
5 | Cantidad | Uno (1)
6 | Gestión de fallos y administración de redes | Toda la información generada por la plataforma deberá ser almacenada y auditable por un tiempo no menor a 3 meses
Alarma segura y confiable / monitoreo de estado de toda la red.
Diagnóstico remoto de fallas / problemas, incluyendo el estado, estadísticas, recuperación de registros y operaciones de prueba de depuración.
Correlación de fallas y análisis de impacto automatizado.
Registro histórico eventos, alarmas, eventos de seguridad (por ejemplo, acceso a equipos de red, qué comandos emitieron). Capacidad para mantener los archivos de registro durante un mínimo de 90 días.
Copias de seguridad, restauraciones y actualizaciones de software remotas.
Actualizaciones de software automatizadas (entrega, distribución, validación, confirmación y limpieza).
Recuperación automatizada de pérdida de conectividad a elementos de red.
Protección automatizada contra “tormentas de alarma” y mecanismos de recuperación después de la tormenta.
Recepción y procesamiento configurables de capturas SNMPv3 de elementos de red de terceros con reglas de alarma personalizadas.
7 | Funciones de administración de red | Gestión de nodos en banda y fuera de banda.
Descubrimiento automático de la configuración de la red (física y lógica) para fines de conciliación de inventario de red.
Visualización de la topología y del estado de toda la red.
Visualización de topología con reconocimiento de estado de túneles lógicos aprovisionados en la red.
Capacidad para segregar lógicamente dispositivos de red en múltiples redes y proporcionar visibilidad y control por usuario.
Proporcionar acceso a interfaz CLI en los nodos de red.
Administración centralizada de políticas con funcionalidad de auditoría capaz de mantener la sincronización de versiones globales / locales y proporcionar actualizaciones controladas.
Soporte de flexibilidad del usuario para la configuración de la red a través de CLI manteniendo la sincronización.
Descubrimiento de elementos de red de terceros y pruebas de accesibilidad automatizadas para mantener el estado de los nodos de terceros y sus interfaces.
La capacidad de lanzar scripts importados contra uno o varios elementos de red de terceros con almacenamiento de resultados.
8 | Gestión de servicios y aprovisionamiento. | Inventario sincronizado de todos los servicios aprovisionados en la red, independientemente de cómo se aprovisionaron.
Capacidad de búsqueda / filtro de plantillas y uso compartido para todos los servicios y objetos relacionados (políticas de QoS, clientes, servicio de infraestructura de túneles).
Configuración de cualquier servicio utilizando un modelo de aprovisionamiento consistente.
Plantillas de cualquier tipo de servicio.
Provisión de servicios extremo a extremo desde un mapa.
Gestión de ID de servicio, VLAN para garantizar que los operadores no configuren inadvertidamente la superposición.
Inclusión de punto final de servicio de terceros en los mapas de topología de servicio.
Capacidad para iniciar scripts con plantillas contra nodos de terceros para configurar / actualizar / eliminar objetos de servicio e infraestructura de los mapas de topología de servicio.
Aprovisionamiento remoto desde múltiples ubicaciones Centro de Control de la Red (CCR) simultáneamente.
La capacidad de aprovisionar automáticamente los túneles LSP en una arquitectura de malla, anillo o concentrador para un grupo definido de nodos utilizando LSP con plantilla y cuando se agregan nuevos nodos al grupo.
9 | Monitoreo de rendimiento y solución de problemas | Recopilación automatizada de un conjunto definido de estadísticas.
Definición de conjuntos de estadísticas que se recopilarán según el tipo de nodo o los grupos de nodos.
Visualización de estadísticas recopiladas en las siguientes formas: tabular, gráfica.
La capacidad de establecer umbrales (con reglas de alarma personalizables y con plantillas que definen niveles y severidad múltiples) para las estadísticas recopiladas por el appliance desde elementos de la red o desde el propio appliance para ser utilizadas para determinar el rendimiento de la red y el appliance. Estos umbrales deben ser implementables centralmente para las estadísticas recopiladas de muchos elementos de la red.
La capacidad de crear automáticamente pruebas OAM estandarizadas (802.1ag, Y.1731, ping VCCV, ping LSP, etc.) para monitorear continuamente el servicio y los objetos de infraestructura MPLS utilizando parámetros de prueba con plantilla y umbrales para medir el retraso, la variación del retraso y la pérdida en la red.
Los resultados de todas las pruebas OAM deben almacenarse durante un período de tiempo razonable y ser visibles dentro del appliance, así como exportables para fines de informes de SLA utilizando una llamada simple para recopilar todos los nuevos resultados o resultados durante un período de tiempo específico.
La capacidad de recopilar, ver el estado actual y la lista completa de las propiedades configuradas de cualquier objeto (s) configurado en la red desde una ubicación central.
La capacidad de mostrar estadísticas recopiladas históricas y en tiempo real en forma tabular y gráfica para muchos objetos a través de múltiples elementos de red en una sola ventana.
Definición de Umbrales que cruzan las alarmas para las estadísticas recopiladas y la navegación al objeto alarmado dentro de la Graphical user interface (GUI) del appliance.
Proporciona mapas de servicios físicos, de túneles y configurados en la red con códigos de colores que indican el estado y el estado de alarma de todos los objetos.
Posibilidad de selección en las pruebas OAM (servicio y túnel) a pedido del mapa de topología del servicio con superposiciones de resultados en el mapa.
Capacidad para lanzar y ver los resultados de las pruebas OAM bajo demanda estandarizadas hacia el cliente final o elementos de red de terceros.
10 | Integración Operations Support Systems (OSS) | Interfaz estandarizada con la sincronización segura y confiable.
Todo el elemento de red genera alarmas.
Todas las alarmas generadas por el appliance.
Todos los cambios de configuración del elemento de red (agrega / cambia / elimina) ya sea realizado por OSS / CLI.
Una interfaz estandarizada en dirección norte para la recopilación de inventario de red.
Una interfaz estandarizada hacia el norte para la configuración (agrega / cambia / elimina) de cualquier objeto de red administrado por el appliance.
Mecanismos de recuperación para manejar la pérdida de comunicación entre el elemento de red y el appliance de gestión OAM.
Un complemento para relevancia para informes de rendimiento.
Documentación de la interfaz y ejemplos de configuración para habilitar la recopilación de alarmas, llamadas de inventario o configuraciones de red.
11 | Funcionalidades de SDN | El sistema debe ser expandible a través de módulos para proporcionar ahora o en el soporte de la hoja de ruta para SDN.

## PREC_UNIT_R02
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: "MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO".
RUBRO: | APPLIANCE FÍSICO PARA OPERACIONES DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO
CODIGO | R02 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R02 | APPLIANCE FÍSICO PARA OPERACIONES DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO | 1 |  | 0 | 1 | 0
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Especificaciones R03
Especificaciones técnicas EQUIPO IP/MPLS PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CON MÍNIMO 2 INTERFACES C37.94
Ítem | Parámetro | Especificación requerida | Descripción | Página de la oferta | Cumple / No Cumple
1 | País de origen | Indicar
2 | Año de Fabricación | No menor al 2019
3 | Marca | Indicar
4 | Modelo | Indicar
5 | Cantidad | 17
6 | Funcionalidades generales | El equipo debe ser un router carrier-class con soporte de IP/MPLS y sus servicios VPNs, debe poder funcionar como LSR y como LER.
El router carrier-class debe poder funcionar en ambientes de subestaciones eléctricas en power utilities.
El router propuesto debe permitir implementar una red multiservicio y así debe poder manejar simultáneamente los servicios:
· Voz corporativa (VoIP).
· SCADA, protección diferencial
· Video vigilancia (CCTV via Multicast).
· Datos corporativos
El router propuesto debe estar en capacidad de soportar el siguiente tipo de interfaces:
· 10/100/1000 Ethernet (eléctrico y óptico)
· 10Gb/s Ethernet (óptico)
· Interfaces para tele protección estándar IEEE C37.94
Todos los routers deben disponer redundancia de tarjetas procesadoras y fuentes de voltaje con entradas de energía DC.
La entrada de energía DC del equipo ofertado deberá ser adaptada al valor necesario teniendo en cuenta un voltaje de 125VDC disponible en subestaciones.
Todas las interfaces y funcionalidades solicitadas deben ser ofrecidas en un (1) solo equipo (chasis) IP/MPLS por localidad.
El router propuesto debe disponer de la funcionalidad CONFIGURATION ROLLBACK que permita volver a una configuración anterior sin reiniciar el router.
Es valorado que la solución de routers disponga de algunos modelos que tengan protecciones especiales para cuando el router este instalado en un medio hostil (expuesto a partículas aerotransportadas como sal, humedad excesiva, etc).
7 | Redundancia del router (HW) | Control/matriz de conmutación redundante en todas las localidades
Entrada de energía DC redundante
8 | Características Mecánicas | Instalable en rack de 19 pulgadas
Acceso frontal a los puertos de red
Temperatura de operación -40°C a +65°C
Humedad 5% a 95% humedad (no-condensada)
9 | Redundancia de Red | Re-enrutamiento Rápido (FRR, fast re-route) de MPLS
IP Fast-Re route(FRR)
Label Distribution Protocol(LDP) Fast-Re route(FRR)
Pseudowire redundancy
VPLS redundancy /
VRRP (en Global Routing Table y en servicio VPN L3) non-stop-services
10 | Servicios | Para la comunicación de los relés de protección, debido a la baja tolerancia a diferencias de retardos en los caminos de ida y regreso, se requiere que los equipos IP/MPLS ofertados tengan la capacidad de proporcionar un mecanismo de control en las interfaces (IEEE C37.94) requeridas para el servicio de Teleprotecciones entre las subestaciones.
VPLS sobre los puertos ethernet (1GE, 10GE)
VPLS Enrutado o pseudowire enrutado
VPN L3 para IPv4 y IPv6 sobre puertos ethernet (1GE, 10GE)
Debe soportar servicio multicast: IGMP, PIM-SSM, PIM-SM.
Debe soportar servicio NG-mVPN (Multicast-VPN). Obligatorio para CCTV.
Los routers propuestos deben estar certificados MEF 2.0 o carrier Ethernet 2.0 para los servicios relevantes.
11 | Túneles | MPLS/TE
12 | Sincronización | Ethernet Sincrónico (Synchronous Ethernet)
Temporización Externa o BITS
Temporización en banda basada en paquetes:
Recuperación de reloj adaptativo
IEEE1588v2 (slave, boundary clock y transparent clock)
El equipo estará en capacidad tanto de recibir sincronización de una de las Fuentes enumeradas arriba, así como de distribuir sincronización.
13 | Funcionalidad Capa 2/Ethernet | 10/100/1000 auto-sensing
IEEE 802.1q VLAN
IEEE 802.1ad Q-in-Q
Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Filtros MAC
Protocolo 802.1b “Link Layer Discovery Protocol (LLDP)”
14 | Funcionalidad IP / Capa 3 | Soporte IPv4 y IPv6
Enrutamiento Estático
OSPF/OSPF3
IS-IS
Multiprotocol BGP (MP-BGP)
PIM (Multicast)
Soporte de protocolo de enrutamiento PE-CE:
eBGP (for IPv4 and IPv6 address families)
OSPF and OSPF3
DHCP (server y relay).
DHCP server debe ser soportado desde una VPN L3.
IP Equal-cost multi-path routing (ECMP)
MPLS LDP/T-LDP
RSVP-TE
Seamless MPLS (RFC 3107)
15 | Tecnología de Calidad del Servicio QoS | Es esencial que la nueva red garantice que el tráfico crítico tal como tele protección se entregue de una manera determinística garantizada, independientemente de otro tráfico de red, dándole alta prioridad. El equipo deberá soportar la siguiente funcionalidad QoS:
Clasificación (capa 1 a 5) por:
· VLAN ID
· 802.1p
· Marcación por:
· Capa 2 (802.1p)
· Capa 2.5 (EXP) para túnel y PWE3 pseudowire
· Capa 3 (DiffServ)
Scheduling (Programación) por:
· Prioridad estricta
· Soporte de Hierarchical-QoS.
· Exhaustiva, tipo “round robin”
· Dentro/Fuera del perfil
· Encolamiento/monitoreo
16 | Operaciones y Mantenimiento (OAM) | Una funcionalidad OAM extensa es clave para asegurarse de que la red puede mantener una alta disponibilidad de servicio. Los siguientes requerimientos son claves para proporcionar esa alta disponibilidad.
Capa 2 – Ethernet:
· IEEE 802.3ah EFM
· Para tarjeta con todos los puertos de 1GE se debe soportar el servicio Ethernet Y.1564
Capa 3 – IP:
· Detección de Envió Bidireccional (BFD) con 10ms temporizadores
Capa de Servicio:
· ITU-T Y.1731
· IEEE 802.1ag
· Ping de Servicio /pseudowire
· TWAMP
17 | Funcionalidades de Seguridad de Redes | Los requerimientos de seguridad claves que deben ser soportados en el equipo propuesto se enumeran a continuación:
Autenticación/Autorización/Contabilización (AAA):
· Local, Radius, TACACS+, Filtros de Acceso,
· Traducción de Dirección de Red (NAT)
Firewall basado en zonas, Cifrado:
· IPSec acelerado en hardware para menor retardo
· Cifrado en grupo del tráfico por servicios MPLS capa 1, 2 o 3:
· IP-VPN
· VPLS
Otras funciones de seguridad:
· Registro de Eventos
· Autenticación MD5 (OSPF, RSVP-TE)
· SSH
· SNMPv3
· Autenticación 802.1x
· Control de Acceso (control para iniciar sesión, contraseña segura)
· SFTP (IPv4/IPv6)
18 | Alimentación eléctrica | El equipo deberá trabajar a un voltaje de 125 VDC, en caso de no ser asi el oferente deberá incluir fuentes DC industriales para adaptar los niveles de voltaje.
19 | Características de escalabilidad | El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 20K rutas IPv4
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 4K rutas IPv6
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 12K etiquetas MPLS
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 128 IPv4-VPN
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 1023 IPv6-VPN
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 2048 ethernet pseudowire
20 | Referencias y Reportes de Pruebas | Proporcionar una lista (al menos 3) de referencias de clientes Power Utilities (Empresas Eléctricas de Energía) donde el fabricante de los equipos de red haya desplegado servicios de Teleprotección usando el mismo equipo IP/MPLS propuesto en este proceso.
Proporcionar diferentes reportes de pruebas para el servicio de Teleprotección indicando retardos y variación de retardo (jitter) usando diferentes proveedores de Relés y tipos de interfaces C37.94 con el equipo IP/MPLS ofrecido.
21 | Estándares y Protocolos | IEC 61850-3: Communication networks and systems for power utility automation - Part 3: General requirements.
IEC 61000-4-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test.
IEC 61000-4-3: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.
IEC61000-4-4: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test.
IEC 61000-4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test.
IEC 61000-4-6: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.
IEC 61000-4-8: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - Power frequency.
IEC 61000-4-11: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests.
IEC 61000-3-3: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection.
ITU-T K.20 Inmunidad del equipo de conmutación de telecomunicaciones contra las sobretensiones y sobreintensidades.
EN300 386: Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements: Harmonised Standard covering the essential requirements of the Directive 2014/30/EU.
FCC Part 15, Subpart B: Testing in an EMC/EMI lab.
22 | Estándares medioambientales | IEC 61850-3: Communication networks and systems for power utility automation Part 3: General requirements
UL/CSA 60950-1: Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements
ETSI EN 300 019-2-2 V2.1.2, class 2.3: Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Public transportation.
ETSI EN 300 019-2-3 V2.2.2, class 3.2: Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Partly temperature-controlled locations
ITU-T 8262 (Synch E): Timing characteristics of a synchronous Ethernet equipment slave clock
IEEE 802.3ab (Ethernet)
23 | Estándares y certificaciones | IEEE 802.1ad—IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks---Virtual Bridged
IEEE 802.1ag—Service Layer OAM
IEEE 802.1p/q—VLAN Tagging
IEEE 802.3—10BaseT
IEEE 802.3ah—Ethernet OAM
IEEE 802.3u—100BaseTX
IEEE 802.3x —Flow Control
IEEE 802.3z—1000BaseSX/LX
IEEE 802.1AX-2008—Link Aggregation Task Force (transferred from IEEE 802.3ad)
IEEE C37.94
ITU-T G.704—Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448 and 44 736 kbit/s hierarchical levels
ITU-T G.707—Network node interface for the Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
ITU-T Y.1564 Ethernet service activation test methodology
ITU-T Y.1731—OAM functions and mechanisms for Ethernet-based networks
24 | Compatibilidad con el Protocolo de puerta de enlace de frontera (BGP) | RFC 1997—BGP Communities Attribute
RFC 2385—Protection of BGP Sessions via MDS
RFC 2439—BGP Route Flap Dampening
RFC 2547bis—BGP/MPLS VPNs
RFC 2918—Route Refresh Capability for BGP-4
RFC 3107—Carrying Label Information in BGP-4
RFC 3392—Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC 4271—BGP-4 (previously RFC 1771)
RFC 4360—BGP Extended Communities Attribute
RFC 4364—BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)
RFC 4456—BGP Route Reflection: Alternative to Full-mesh IBGP
RFC 4486—Subcodes for BGP Cease Notification Message
RFC 4724—Graceful Restart Mechanism for BGP - GR Helper
RFC 4760—Multi-protocol Extensions for BGP (previously RFC 2858)
RFC 4893—BGP Support for Four-octet AS Number Space
25 | Cumplimiento de estándares para protocolos DHCP/DHCPv6 | RFC 1534—Interoperation between DHCP and BOOTP
RFC 2131—Dynamic Host Configuration Protocol (REV)
RFC 2132—DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions
RFC 3046—DHCP Relay Agent Information Option (Option 82)
RFC 3315—Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6
26 | Cumplimiento de estándares para el manejo de servicios diferenciados de red | RFC 2474—Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Headers
RFC 2597—Assured Forwarding PHB Group
RFC 2598—An Expedited Forwarding PHB
27 | Soporte a protocolos IPSec | RFC 2401—Security Architecture for the Internet Protocol
RFC 3948—UDP Encapsulation of IPsec ESP Packets
RFC 4306—Internet Key Exchange (IKEv2) Protocol
28 | Soporte a direccionamiento IPv6 | RFC 2460—Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC 2462—IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC 2464—Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks
RFC 3587—IPv6 Global Unicast Address Format
RFC 4007—IPv6 Scoped Address Architecture
RFC 4193—Unique Local IPv6 Unicast Addresses
RFC 4291—IPv6 Addressing Architecture
RFC 4443—Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 Specification
RFC 4649—DHCPv6 Relay Agent Remote-ID Option
RFC 4861—Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)
RFC 5095—Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6
29 | Soporte a protocolos IS-IS | RFC 1195—Use of OSI IS-IS for routing in TCP/IP & dual environments
RFC 2966—Domain-wide Prefix Distribution with Two-Level IS-IS
RFC 2973—IS-IS Mesh Groups
RFC 3373—Three-Way Handshake for Intermediate System to Intermediate System (IS-IS)
Point-to-Point Adjacencies
RFC 3567—Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) Cryptographic
RFC 3719—Recommendations for Interoperable Networks using IS-IS
RFC 3784—Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) Extensions for Traffic Engineering (TE)
RFC 3787—Recommendations for Interoperable IP Networks
RFC 4205 for Shared Risk Link Group (SRLG) TLV
RFC 5309—Point-to-Point Operation over LAN in Link State Routing Protocols
30 | Soporte a protocolos LDP | RFC 5036—LDP Specification
RFC 5283—LDP Extension for Inter-Area Label Switched Paths
31 | Cumplimiento de estándares IP/MPLS | RFC 3031—MPLS Architecture
RFC 3032—MPLS Label Stack Encoding
RFC 3815—Definitions of Managed Objects for the Multiprotocol Label Switching (MPLS), Label Distribution Protocol (LDP)
RFC 4379—Detecting Multi-Protocol Label Switched (MPLS) Data Plane Failures
32 | Estándares de Administración y Gestión de Red - OAM | ITU-T X.721—Information technology- OSI-Structure of Management Information
ITU-T X.734—Information technology- OSI-Systems Management: Event Report Management Function
M.3100/3120—Equipment and Connection Models
TMF 509/613—Network Connectivity Model
RFC 1157—SNMPv1
RFC 1305—Network Time Protocol (Version 3) Specification, Implementation and Analysis
RFC 1850—OSPF-MIB
RFC 1907—SNMPv2-MIB
RFC 2011—IP-MIB
RFC 2012—TCP-MIB
RFC 2013—UDP-MIB
RFC 2030—Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4 for IPv4, IPv6 and OSI
RFC 2096—IP-FORWARD-MIB
RFC 2138—RADIUS
RFC 2206—RSVP-MIB
RFC 2571—SNMP-FRAMEWORKMIB
RFC 2572—SNMP-MPD-MIB
RFC 2573—SNMP-TARGET-&-NOTIFICATION-MIB
RFC 2574—SNMP-USER-BASED-SMMIB
RFC 2575—SNMP-VIEW-BASED ACM-MIB
RFC 2576—SNMP-COMMUNITY-MIB
RFC 2588—SONET-MIB
RFC 2665—EtherLike-MIB
RFC 2819—RMON-MIB
RFC 2863—IF-MIB
RFC 2864—INVERTED-STACK-MIB
RFC 3014—NOTIFICATION-LOG MIB
RFC 3164—The BSD Syslog Protocol
RFC 3273—HCRMON-MIB
RFC 3411—An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC 3412—Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC 3413—Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications
RFC 3414—User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3)
RFC 3418—SNMP MIB
33 | Estándares para el protocolo OSPF | RFC 1765—OSPF Database Overflow
RFC 2328—OSPF Version 2
RFC 2370—Opaque LSA Support
RFC 3101—OSPF NSSA Option
RFC 3137—OSPF Stub Router Advertisement
RFC 3509—Alternative Implementations of OSPF Area Border Routers
RFC 3630—Traffic Engineering (TE) Extensions to OSPF
RFC 4203 for Shared Risk Link Group (SRLG) sub-TLV
34 | Estándares para el protocolo PPP | RFC 1332—PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
RFC 1570—PPP LCP Extensions
RFC 1619—PPP over SONET/SDH
RFC 1661—The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC 1662—PPP in HDLC-like Framing
RFC 1989—PPP Link Quality Monitoring
RFC 1990—The PPP Multilink Protocol (MP)
RFC 2686—The Multi-Class Extension to Multi-Link PPP
35 | Estándares para PSEUDOWIRES | RFC 3550—RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications
RFC 3985—Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) Architecture
RFC 4385—Pseudowire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) Control Word for Use over an
RFC 6658 Packet Pseudowire Encapsulation over an MPLS PSN
RFC 4446—IANA Allocation for PWE3
RFC 4717—Encapsulation Methods for Transport of Asynchronous Transfer Mode (ATM) over MPLS Networks
Switching (MPLS) Networks
RFC 4816—Pseudowire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) Asynchronous Transfer Mode
36 | Estándares para el protocolo de autenticación RADIUS | RFC 2865—Remote Authentication Dial In User Service
RFC 2866—RADIUS Accounting
37 | Estándares para el protocolos RSVP-TE / FRR | RFC 2961—RSVP Refresh Overhead Reduction Extensions
RFC 2747—RSVP Cryptographic Authentication
RFC 3209—Extensions to RSVP for LSP Tunnels
38 | Estándares para Sincronización | G.823—The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbit/s hierarchy, 2003/03/16
G.824—The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 1544 kbit/s hierarchy, 2003/03/16
G.8261—Timing and synchronization aspects in packet networks
G.8262—Timing characteristics of synchronous Ethernet equipment slave clock
IEEE Std 1588-2008—IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems
39 | Estándares para el protocolo TCP/IP | RFC 768—User Datagram Protocol
RFC 791—Internet Protocol
RFC 792—Internet Control Message Protocol
RFC 793—Transmission Control Protocol
RFC 826—Ethernet Address Resolution Protocol
RFC 854—Telnet Protocol Specification
RFC 1350—The TFTP Protocol (Rev. 2)
40 | Estándares para el protocolo A Two-Way Active Measurement Protocol (TWAMP) | RFC 5357—A Two-Way Active Measurement Protocol (TWAMP)
41 | Estándares para VPLS | RFC 4762—Virtual Private LAN Services Using LDP
42 | Estándares para VRRP | RFC 3768 Virtual Router Redundancy Protocol
RFC 5798 Virtual Router Redundancy Protocol Version 3 for IPv4 and IPv6

## PREC_UNIT_R03
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: "MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO".
RUBRO: | EQUIPO IP/MPLS PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CON MÍNIMO 2 INTERFACES C37.94
CODIGO | R03 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R03 | EQUIPO IP/MPLS PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CON MÍNIMO 2 INTERFACES C37.94 | 17
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Especificaciones R04
Especificaciones técnicas EQUIPO IP/MPLS PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CON MÍNIMO 4 INTERFACES C37.94
Ítem | Parámetro | Especificación requerida | Descripción | Página de la oferta | Cumple / No Cumple
1 | País de origen | Indicar
2 | Año de Fabricación | No menor al 2019
3 | Marca | Indicar
4 | Modelo | Indicar
5 | Cantidad | 17
6 | Funcionalidades generales | El equipo debe ser un router carrier-class con soporte de IP/MPLS y sus servicios VPNs, debe poder funcionar como LSR y como LER.
El router carrier-class debe poder funcionar en ambientes de subestaciones eléctricas en power utilities.
El router propuesto debe permitir implementar una red multiservicio y así debe poder manejar simultáneamente los servicios:
· Voz corporativa (VoIP).
· SCADA, protección diferencial
· Video vigilancia (CCTV via Multicast).
· Datos corporativos
El router propuesto debe estar en capacidad de soportar el siguiente tipo de interfaces:
· 10/100/1000 Ethernet (eléctrico y óptico)
· 10Gb/s Ethernet (óptico)
· Interfaces para tele protección estándar IEEE C37.94
Todos los routers deben disponer redundancia de tarjetas procesadoras y fuentes de voltaje con entradas de energía DC.
La entrada de energía DC del equipo ofertado deberá ser adaptada al valor necesario teniendo en cuenta un voltaje de 125VDC disponible en subestaciones.
Todas las interfaces y funcionalidades solicitadas deben ser ofrecidas en un (1) solo equipo (chasis) IP/MPLS por localidad.
El router propuesto debe disponer de la funcionalidad CONFIGURATION ROLLBACK que permita volver a una configuración anterior sin reiniciar el router.
Es valorado que la solución de routers disponga de algunos modelos que tengan protecciones especiales para cuando el router este instalado en un medio hostil (expuesto a partículas aerotransportadas como sal, humedad excesiva, etc).
7 | Redundancia del router (HW) | Control/matriz de conmutación redundante en todas las localidades
Entrada de energía DC redundante
8 | Características Mecánicas | Instalable en rack de 19 pulgadas
Acceso frontal a los puertos de red
Temperatura de operación -40°C a +65°C
Humedad 5% a 95% humedad (no-condensada)
9 | Redundancia de Red | Re-enrutamiento Rápido (FRR, fast re-route) de MPLS
IP Fast-Re route(FRR)
Label Distribution Protocol(LDP) Fast-Re route(FRR)
Pseudowire redundancy
VPLS redundancy /
VRRP (en Global Routing Table y en servicio VPN L3) non-stop-services
10 | Servicios | Para la comunicación de los relés de protección, debido a la baja tolerancia a diferencias de retardos en los caminos de ida y regreso, se requiere que los equipos IP/MPLS ofertados tengan la capacidad de proporcionar un mecanismo de control en las interfaces (IEEE C37.94) requeridas para el servicio de Teleprotecciones entre las subestaciones.
VPLS sobre los puertos ethernet (1GE, 10GE)
VPLS Enrutado o pseudowire enrutado
VPN L3 para IPv4 y IPv6 sobre puertos ethernet (1GE, 10GE)
Debe soportar servicio multicast: IGMP, PIM-SSM, PIM-SM.
Debe soportar servicio NG-mVPN (Multicast-VPN). Obligatorio para CCTV.
Los routers propuestos deben estar certificados MEF 2.0 o carrier Ethernet 2.0 para los servicios relevantes.
11 | Túneles | MPLS/TE
12 | Sincronización | Ethernet Sincrónico (Synchronous Ethernet)
Temporización Externa o BITS
Temporización en banda basada en paquetes:
Recuperación de reloj adaptativo
IEEE1588v2 (slave, boundary clock y transparent clock)
El equipo estará en capacidad tanto de recibir sincronización de una de las Fuentes enumeradas arriba, así como de distribuir sincronización.
13 | Funcionalidad Capa 2/Ethernet | 10/100/1000 auto-sensing
IEEE 802.1q VLAN
IEEE 802.1ad Q-in-Q
Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Filtros MAC
Protocolo 802.1b “Link Layer Discovery Protocol (LLDP)”
14 | Funcionalidad IP / Capa 3 | Soporte IPv4 y IPv6
Enrutamiento Estático
OSPF/OSPF3
IS-IS
Multiprotocol BGP (MP-BGP)
PIM (Multicast)
Soporte de protocolo de enrutamiento PE-CE:
eBGP (for IPv4 and IPv6 address families)
OSPF and OSPF3
DHCP (server y relay).
DHCP server debe ser soportado desde una VPN L3.
IP Equal-cost multi-path routing (ECMP)
MPLS LDP/T-LDP
RSVP-TE
Seamless MPLS (RFC 3107)
15 | Tecnología de Calidad del Servicio QoS | Es esencial que la nueva red garantice que el tráfico crítico tal como tele protección se entregue de una manera determinística garantizada, independientemente de otro tráfico de red, dándole alta prioridad. El equipo deberá soportar la siguiente funcionalidad QoS:
Clasificación (capa 1 a 5) por:
· VLAN ID
· 802.1p
· Marcación por:
· Capa 2 (802.1p)
· Capa 2.5 (EXP) para túnel y PWE3 pseudowire
· Capa 3 (DiffServ)
Scheduling (Programación) por:
· Prioridad estricta
· Soporte de Hierarchical-QoS.
· Exhaustiva, tipo “round robin”
· Dentro/Fuera del perfil
· Encolamiento/monitoreo
16 | Operaciones y Mantenimiento (OAM) | Una funcionalidad OAM extensa es clave para asegurarse de que la red puede mantener una alta disponibilidad de servicio. Los siguientes requerimientos son claves para proporcionar esa alta disponibilidad.
Capa 2 – Ethernet:
· IEEE 802.3ah EFM
· Para tarjeta con todos los puertos de 1GE se debe soportar el servicio Ethernet Y.1564
Capa 3 – IP:
· Detección de Envió Bidireccional (BFD) con 10ms temporizadores
Capa de Servicio:
· ITU-T Y.1731
· IEEE 802.1ag
· Ping de Servicio /pseudowire
· TWAMP
17 | Funcionalidades de Seguridad de Redes | Los requerimientos de seguridad claves que deben ser soportados en el equipo propuesto se enumeran a continuación:
Autenticación/Autorización/Contabilización (AAA):
· Local, Radius, TACACS+, Filtros de Acceso,
· Traducción de Dirección de Red (NAT)
Firewall basado en zonas, Cifrado:
· IPSec acelerado en hardware para menor retardo
· Cifrado en grupo del tráfico por servicios MPLS capa 1, 2 o 3:
· IP-VPN
· VPLS
Otras funciones de seguridad:
· Registro de Eventos
· Autenticación MD5 (OSPF, RSVP-TE)
· SSH
· SNMPv3
· Autenticación 802.1x
· Control de Acceso (control para iniciar sesión, contraseña segura)
· SFTP (IPv4/IPv6)
18 | Alimentación eléctrica | El equipo deberá trabajar a un voltaje de 125 VDC, en caso de no ser asi el oferente deberá incluir fuentes DC industriales para adaptar los niveles de voltaje.
19 | Características de escalabilidad | El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 20K rutas IPv4
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 4K rutas IPv6
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 12K etiquetas MPLS
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 128 IPv4-VPN
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 1023 IPv6-VPN
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 2048 ethernet pseudowire
20 | Referencias y Reportes de Pruebas | Proporcionar una lista (al menos 3) de referencias de clientes Power Utilities (Empresas Eléctricas de Energía) donde el fabricante de los equipos de red haya desplegado servicios de Teleprotección usando el mismo equipo IP/MPLS propuesto en este proceso.
Proporcionar diferentes reportes de pruebas para el servicio de Teleprotección indicando retardos y variación de retardo (jitter) usando diferentes proveedores de Relés y tipos de interfaces C37.94 con el equipo IP/MPLS ofrecido.
21 | Estándares y Protocolos | IEC 61850-3: Communication networks and systems for power utility automation - Part 3: General requirements.
IEC 61000-4-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test.
IEC 61000-4-3: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.
IEC61000-4-4: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test.
IEC 61000-4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test.
IEC 61000-4-6: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.
IEC 61000-4-8: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - Power frequency.
IEC 61000-4-11: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests.
IEC 61000-3-3: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection.
ITU-T K.20 Inmunidad del equipo de conmutación de telecomunicaciones contra las sobretensiones y sobreintensidades.
EN300 386: Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements: Harmonised Standard covering the essential requirements of the Directive 2014/30/EU.
FCC Part 15, Subpart B: Testing in an EMC/EMI lab.
22 | Estándares medioambientales | IEC 61850-3: Communication networks and systems for power utility automation Part 3: General requirements
UL/CSA 60950-1: Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements
ETSI EN 300 019-2-2 V2.1.2, class 2.3: Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Public transportation.
ETSI EN 300 019-2-3 V2.2.2, class 3.2: Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Partly temperature-controlled locations
ITU-T 8262 (Synch E): Timing characteristics of a synchronous Ethernet equipment slave clock
IEEE 802.3ab (Ethernet)
23 | Estándares y certificaciones | IEEE 802.1ad—IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks---Virtual Bridged
IEEE 802.1ag—Service Layer OAM
IEEE 802.1p/q—VLAN Tagging
IEEE 802.3—10BaseT
IEEE 802.3ah—Ethernet OAM
IEEE 802.3u—100BaseTX
IEEE 802.3x —Flow Control
IEEE 802.3z—1000BaseSX/LX
IEEE 802.1AX-2008—Link Aggregation Task Force (transferred from IEEE 802.3ad)
IEEE C37.94
ITU-T G.704—Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448 and 44 736 kbit/s hierarchical levels
ITU-T G.707—Network node interface for the Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
ITU-T Y.1564 Ethernet service activation test methodology
ITU-T Y.1731—OAM functions and mechanisms for Ethernet-based networks
24 | Compatibilidad con el Protocolo de puerta de enlace de frontera (BGP) | RFC 1997—BGP Communities Attribute
RFC 2385—Protection of BGP Sessions via MDS
RFC 2439—BGP Route Flap Dampening
RFC 2547bis—BGP/MPLS VPNs
RFC 2918—Route Refresh Capability for BGP-4
RFC 3107—Carrying Label Information in BGP-4
RFC 3392—Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC 4271—BGP-4 (previously RFC 1771)
RFC 4360—BGP Extended Communities Attribute
RFC 4364—BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)
RFC 4456—BGP Route Reflection: Alternative to Full-mesh IBGP
RFC 4486—Subcodes for BGP Cease Notification Message
RFC 4724—Graceful Restart Mechanism for BGP - GR Helper
RFC 4760—Multi-protocol Extensions for BGP (previously RFC 2858)
RFC 4893—BGP Support for Four-octet AS Number Space
25 | Cumplimiento de estándares para protocolos DHCP/DHCPv6 | RFC 1534—Interoperation between DHCP and BOOTP
RFC 2131—Dynamic Host Configuration Protocol (REV)
RFC 2132—DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions
RFC 3046—DHCP Relay Agent Information Option (Option 82)
RFC 3315—Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6
26 | Cumplimiento de estándares para el manejo de servicios diferenciados de red | RFC 2474—Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Headers
RFC 2597—Assured Forwarding PHB Group
RFC 2598—An Expedited Forwarding PHB
27 | Soporte a protocolos IPSec | RFC 2401—Security Architecture for the Internet Protocol
RFC 3948—UDP Encapsulation of IPsec ESP Packets
RFC 4306—Internet Key Exchange (IKEv2) Protocol
28 | Soporte a direccionamiento IPv6 | RFC 2460—Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC 2462—IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC 2464—Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks
RFC 3587—IPv6 Global Unicast Address Format
RFC 4007—IPv6 Scoped Address Architecture
RFC 4193—Unique Local IPv6 Unicast Addresses
RFC 4291—IPv6 Addressing Architecture
RFC 4443—Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 Specification
RFC 4649—DHCPv6 Relay Agent Remote-ID Option
RFC 4861—Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)
RFC 5095—Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6
29 | Soporte a protocolos IS-IS | RFC 1195—Use of OSI IS-IS for routing in TCP/IP & dual environments
RFC 2966—Domain-wide Prefix Distribution with Two-Level IS-IS
RFC 2973—IS-IS Mesh Groups
RFC 3373—Three-Way Handshake for Intermediate System to Intermediate System (IS-IS)
Point-to-Point Adjacencies
RFC 3567—Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) Cryptographic
RFC 3719—Recommendations for Interoperable Networks using IS-IS
RFC 3784—Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) Extensions for Traffic Engineering (TE)
RFC 3787—Recommendations for Interoperable IP Networks
RFC 4205 for Shared Risk Link Group (SRLG) TLV
RFC 5309—Point-to-Point Operation over LAN in Link State Routing Protocols
30 | Soporte a protocolos LDP | RFC 5036—LDP Specification
RFC 5283—LDP Extension for Inter-Area Label Switched Paths
31 | Cumplimiento de estándares IP/MPLS | RFC 3031—MPLS Architecture
RFC 3032—MPLS Label Stack Encoding
RFC 3815—Definitions of Managed Objects for the Multiprotocol Label Switching (MPLS), Label Distribution Protocol (LDP)
RFC 4379—Detecting Multi-Protocol Label Switched (MPLS) Data Plane Failures
32 | Estándares de Administración y Gestión de Red - OAM | ITU-T X.721—Information technology- OSI-Structure of Management Information
ITU-T X.734—Information technology- OSI-Systems Management: Event Report Management Function
M.3100/3120—Equipment and Connection Models
TMF 509/613—Network Connectivity Model
RFC 1157—SNMPv1
RFC 1305—Network Time Protocol (Version 3) Specification, Implementation and Analysis
RFC 1850—OSPF-MIB
RFC 1907—SNMPv2-MIB
RFC 2011—IP-MIB
RFC 2012—TCP-MIB
RFC 2013—UDP-MIB
RFC 2030—Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4 for IPv4, IPv6 and OSI
RFC 2096—IP-FORWARD-MIB
RFC 2138—RADIUS
RFC 2206—RSVP-MIB
RFC 2571—SNMP-FRAMEWORKMIB
RFC 2572—SNMP-MPD-MIB
RFC 2573—SNMP-TARGET-&-NOTIFICATION-MIB
RFC 2574—SNMP-USER-BASED-SMMIB
RFC 2575—SNMP-VIEW-BASED ACM-MIB
RFC 2576—SNMP-COMMUNITY-MIB
RFC 2588—SONET-MIB
RFC 2665—EtherLike-MIB
RFC 2819—RMON-MIB
RFC 2863—IF-MIB
RFC 2864—INVERTED-STACK-MIB
RFC 3014—NOTIFICATION-LOG MIB
RFC 3164—The BSD Syslog Protocol
RFC 3273—HCRMON-MIB
RFC 3411—An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC 3412—Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC 3413—Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications
RFC 3414—User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3)
RFC 3418—SNMP MIB
33 | Estándares para el protocolo OSPF | RFC 1765—OSPF Database Overflow
RFC 2328—OSPF Version 2
RFC 2370—Opaque LSA Support
RFC 3101—OSPF NSSA Option
RFC 3137—OSPF Stub Router Advertisement
RFC 3509—Alternative Implementations of OSPF Area Border Routers
RFC 3630—Traffic Engineering (TE) Extensions to OSPF
RFC 4203 for Shared Risk Link Group (SRLG) sub-TLV
34 | Estándares para el protocolo PPP | RFC 1332—PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
RFC 1570—PPP LCP Extensions
RFC 1619—PPP over SONET/SDH
RFC 1661—The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC 1662—PPP in HDLC-like Framing
RFC 1989—PPP Link Quality Monitoring
RFC 1990—The PPP Multilink Protocol (MP)
RFC 2686—The Multi-Class Extension to Multi-Link PPP
35 | Estándares para PSEUDOWIRES | RFC 3550—RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications
RFC 3985—Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) Architecture
RFC 4385—Pseudowire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) Control Word for Use over an
RFC 6658 Packet Pseudowire Encapsulation over an MPLS PSN
RFC 4446—IANA Allocation for PWE3
RFC 4717—Encapsulation Methods for Transport of Asynchronous Transfer Mode (ATM) over MPLS Networks
Switching (MPLS) Networks
RFC 4816—Pseudowire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) Asynchronous Transfer Mode
36 | Estándares para el protocolo de autenticación RADIUS | RFC 2865—Remote Authentication Dial In User Service
RFC 2866—RADIUS Accounting
37 | Estándares para el protocolos RSVP-TE / FRR | RFC 2961—RSVP Refresh Overhead Reduction Extensions
RFC 2747—RSVP Cryptographic Authentication
RFC 3209—Extensions to RSVP for LSP Tunnels
38 | Estándares para Sincronización | G.823—The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbit/s hierarchy, 2003/03/16
G.824—The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 1544 kbit/s hierarchy, 2003/03/16
G.8261—Timing and synchronization aspects in packet networks
G.8262—Timing characteristics of synchronous Ethernet equipment slave clock
IEEE Std 1588-2008—IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems
39 | Estándares para el protocolo TCP/IP | RFC 768—User Datagram Protocol
RFC 791—Internet Protocol
RFC 792—Internet Control Message Protocol
RFC 793—Transmission Control Protocol
RFC 826—Ethernet Address Resolution Protocol
RFC 854—Telnet Protocol Specification
RFC 1350—The TFTP Protocol (Rev. 2)
40 | Estándares para el protocolo A Two-Way Active Measurement Protocol (TWAMP) | RFC 5357—A Two-Way Active Measurement Protocol (TWAMP)
41 | Estándares para VPLS | RFC 4762—Virtual Private LAN Services Using LDP
42 | Estándares para VRRP | RFC 3768 Virtual Router Redundancy Protocol
RFC 5798 Virtual Router Redundancy Protocol Version 3 for IPv4 and IPv6

## PREC_UNIT_R04
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: "MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO".
RUBRO: | EQUIPO IP/MPLS PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CON MÍNIMO 4 INTERFACES C37.94
CODIGO | R04 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R04 | EQUIPO IP/MPLS PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CON MÍNIMO 4 INTERFACES C37.94 | 17 |  |  | 1
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Especificaciones R05
Especificaciones técnicas EQUIPO IP/MPLS PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CON MÍNIMO 8 INTERFACES C37.94
Ítem | Parámetro | Especificación requerida | Descripción | Página de la oferta | Cumple / No Cumple
1 | País de origen | Indicar
2 | Año de Fabricación | No menor al 2019
3 | Marca | Indicar
4 | Modelo | Indicar
5 | Cantidad | 4
6 | Funcionalidades generales | El equipo debe ser un router carrier-class con soporte de IP/MPLS y sus servicios VPNs, debe poder funcionar como LSR y como LER.
El router carrier-class debe poder funcionar en ambientes de subestaciones eléctricas en power utilities.
El router propuesto debe permitir implementar una red multiservicio y así debe poder manejar simultáneamente los servicios:
· Voz corporativa (VoIP).
· SCADA, protección diferencial
· Video vigilancia (CCTV via Multicast).
· Datos corporativos
El router propuesto debe estar en capacidad de soportar el siguiente tipo de interfaces:
· 10/100/1000 Ethernet (eléctrico y óptico)
· 10Gb/s Ethernet (óptico)
· Interfaces para tele protección estándar IEEE C37.94
Todos los routers deben disponer redundancia de tarjetas procesadoras y fuentes de voltaje con entradas de energía DC.
La entrada de energía DC del equipo ofertado deberá ser adaptada al valor necesario teniendo en cuenta un voltaje de 125VDC disponible en subestaciones.
Todas las interfaces y funcionalidades solicitadas deben ser ofrecidas en un (1) solo equipo (chasis) IP/MPLS por localidad.
El router propuesto debe disponer de la funcionalidad CONFIGURATION ROLLBACK que permita volver a una configuración anterior sin reiniciar el router.
Es valorado que la solución de routers disponga de algunos modelos que tengan protecciones especiales para cuando el router este instalado en un medio hostil (expuesto a partículas aerotransportadas como sal, humedad excesiva, etc).
7 | Redundancia del router (HW) | Control/matriz de conmutación redundante en todas las localidades
Entrada de energía DC redundante
8 | Características Mecánicas | Instalable en rack de 19 pulgadas
Acceso frontal a los puertos de red
Temperatura de operación -40°C a +65°C
Humedad 5% a 95% humedad (no-condensada)
9 | Redundancia de Red | Re-enrutamiento Rápido (FRR, fast re-route) de MPLS
IP Fast-Re route(FRR)
Label Distribution Protocol(LDP) Fast-Re route(FRR)
Pseudowire redundancy
VPLS redundancy /
VRRP (en Global Routing Table y en servicio VPN L3) non-stop-services
10 | Servicios | Para la comunicación de los relés de protección, debido a la baja tolerancia a diferencias de retardos en los caminos de ida y regreso, se requiere que los equipos IP/MPLS ofertados tengan la capacidad de proporcionar un mecanismo de control en las interfaces (IEEE C37.94) requeridas para el servicio de Teleprotecciones entre las subestaciones.
VPLS sobre los puertos ethernet (1GE, 10GE)
VPLS Enrutado o pseudowire enrutado
VPN L3 para IPv4 y IPv6 sobre puertos ethernet (1GE, 10GE)
Debe soportar servicio multicast: IGMP, PIM-SSM, PIM-SM.
Debe soportar servicio NG-mVPN (Multicast-VPN). Obligatorio para CCTV.
Los routers propuestos deben estar certificados MEF 2.0 o carrier Ethernet 2.0 para los servicios relevantes.
11 | Túneles | MPLS/TE
12 | Sincronización | Ethernet Sincrónico (Synchronous Ethernet)
Temporización Externa o BITS
Temporización en banda basada en paquetes:
Recuperación de reloj adaptativo
IEEE1588v2 (slave, boundary clock y transparent clock)
El equipo estará en capacidad tanto de recibir sincronización de una de las Fuentes enumeradas arriba, así como de distribuir sincronización.
13 | Funcionalidad Capa 2/Ethernet | 10/100/1000 auto-sensing
IEEE 802.1q VLAN
IEEE 802.1ad Q-in-Q
Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Filtros MAC
Protocolo 802.1b “Link Layer Discovery Protocol (LLDP)”
14 | Funcionalidad IP / Capa 3 | Soporte IPv4 y IPv6
Enrutamiento Estático
OSPF/OSPF3
IS-IS
Multiprotocol BGP (MP-BGP)
PIM (Multicast)
Soporte de protocolo de enrutamiento PE-CE:
eBGP (for IPv4 and IPv6 address families)
OSPF and OSPF3
DHCP (server y relay).
DHCP server debe ser soportado desde una VPN L3.
IP Equal-cost multi-path routing (ECMP)
MPLS LDP/T-LDP
RSVP-TE
Seamless MPLS (RFC 3107)
15 | Tecnología de Calidad del Servicio QoS | Es esencial que la nueva red garantice que el tráfico crítico tal como tele protección se entregue de una manera determinística garantizada, independientemente de otro tráfico de red, dándole alta prioridad. El equipo deberá soportar la siguiente funcionalidad QoS:
Clasificación (capa 1 a 5) por:
· VLAN ID
· 802.1p
· Marcación por:
· Capa 2 (802.1p)
· Capa 2.5 (EXP) para túnel y PWE3 pseudowire
· Capa 3 (DiffServ)
Scheduling (Programación) por:
· Prioridad estricta
· Soporte de Hierarchical-QoS.
· Exhaustiva, tipo “round robin”
· Dentro/Fuera del perfil
· Encolamiento/monitoreo
16 | Operaciones y Mantenimiento (OAM) | Una funcionalidad OAM extensa es clave para asegurarse de que la red puede mantener una alta disponibilidad de servicio. Los siguientes requerimientos son claves para proporcionar esa alta disponibilidad.
Capa 2 – Ethernet:
· IEEE 802.3ah EFM
· Para tarjeta con todos los puertos de 1GE se debe soportar el servicio Ethernet Y.1564
Capa 3 – IP:
· Detección de Envió Bidireccional (BFD) con 10ms temporizadores
Capa de Servicio:
· ITU-T Y.1731
· IEEE 802.1ag
· Ping de Servicio /pseudowire
· TWAMP
17 | Funcionalidades de Seguridad de Redes | Los requerimientos de seguridad claves que deben ser soportados en el equipo propuesto se enumeran a continuación:
Autenticación/Autorización/Contabilización (AAA):
· Local, Radius, TACACS+, Filtros de Acceso,
· Traducción de Dirección de Red (NAT)
Firewall basado en zonas, Cifrado:
· IPSec acelerado en hardware para menor retardo
· Cifrado en grupo del tráfico por servicios MPLS capa 1, 2 o 3:
· IP-VPN
· VPLS
Otras funciones de seguridad:
· Registro de Eventos
· Autenticación MD5 (OSPF, RSVP-TE)
· SSH
· SNMPv3
· Autenticación 802.1x
· Control de Acceso (control para iniciar sesión, contraseña segura)
· SFTP (IPv4/IPv6)
18 | Alimentación eléctrica | El equipo deberá trabajar a un voltaje de 125 VDC, en caso de no ser asi el oferente deberá incluir fuentes DC industriales para adaptar los niveles de voltaje.
19 | Características de escalabilidad | El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 20K rutas IPv4
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 4K rutas IPv6
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 12K etiquetas MPLS
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 128 IPv4-VPN
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 1023 IPv6-VPN
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 2048 ethernet pseudowire
20 | Referencias y Reportes de Pruebas | Proporcionar una lista (al menos 3) de referencias de clientes Power Utilities (Empresas Eléctricas de Energía) donde el fabricante de los equipos de red haya desplegado servicios de Teleprotección usando el mismo equipo IP/MPLS propuesto en este proceso.
Proporcionar diferentes reportes de pruebas para el servicio de Teleprotección indicando retardos y variación de retardo (jitter) usando diferentes proveedores de Relés y tipos de interfaces C37.94 con el equipo IP/MPLS ofrecido.
21 | Estándares y Protocolos | IEC 61850-3: Communication networks and systems for power utility automation - Part 3: General requirements.
IEC 61000-4-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test.
IEC 61000-4-3: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.
IEC61000-4-4: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test.
IEC 61000-4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test.
IEC 61000-4-6: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.
IEC 61000-4-8: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - Power frequency.
IEC 61000-4-11: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests.
IEC 61000-3-3: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection.
ITU-T K.20 Inmunidad del equipo de conmutación de telecomunicaciones contra las sobretensiones y sobreintensidades.
EN300 386: Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements: Harmonised Standard covering the essential requirements of the Directive 2014/30/EU.
FCC Part 15, Subpart B: Testing in an EMC/EMI lab.
22 | Estándares medioambientales | IEC 61850-3: Communication networks and systems for power utility automation Part 3: General requirements
UL/CSA 60950-1: Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements
ETSI EN 300 019-2-2 V2.1.2, class 2.3: Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Public transportation.
ETSI EN 300 019-2-3 V2.2.2, class 3.2: Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Partly temperature-controlled locations
ITU-T 8262 (Synch E): Timing characteristics of a synchronous Ethernet equipment slave clock
IEEE 802.3ab (Ethernet)
23 | Estándares y certificaciones | IEEE 802.1ad—IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks---Virtual Bridged
IEEE 802.1ag—Service Layer OAM
IEEE 802.1p/q—VLAN Tagging
IEEE 802.3—10BaseT
IEEE 802.3ah—Ethernet OAM
IEEE 802.3u—100BaseTX
IEEE 802.3x —Flow Control
IEEE 802.3z—1000BaseSX/LX
IEEE 802.1AX-2008—Link Aggregation Task Force (transferred from IEEE 802.3ad)
IEEE C37.94
ITU-T G.704—Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448 and 44 736 kbit/s hierarchical levels
ITU-T G.707—Network node interface for the Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
ITU-T Y.1564 Ethernet service activation test methodology
ITU-T Y.1731—OAM functions and mechanisms for Ethernet-based networks
24 | Compatibilidad con el Protocolo de puerta de enlace de frontera (BGP) | RFC 1997—BGP Communities Attribute
RFC 2385—Protection of BGP Sessions via MDS
RFC 2439—BGP Route Flap Dampening
RFC 2547bis—BGP/MPLS VPNs
RFC 2918—Route Refresh Capability for BGP-4
RFC 3107—Carrying Label Information in BGP-4
RFC 3392—Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC 4271—BGP-4 (previously RFC 1771)
RFC 4360—BGP Extended Communities Attribute
RFC 4364—BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)
RFC 4456—BGP Route Reflection: Alternative to Full-mesh IBGP
RFC 4486—Subcodes for BGP Cease Notification Message
RFC 4724—Graceful Restart Mechanism for BGP - GR Helper
RFC 4760—Multi-protocol Extensions for BGP (previously RFC 2858)
RFC 4893—BGP Support for Four-octet AS Number Space
25 | Cumplimiento de estándares para protocolos DHCP/DHCPv6 | RFC 1534—Interoperation between DHCP and BOOTP
RFC 2131—Dynamic Host Configuration Protocol (REV)
RFC 2132—DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions
RFC 3046—DHCP Relay Agent Information Option (Option 82)
RFC 3315—Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6
26 | Cumplimiento de estándares para el manejo de servicios diferenciados de red | RFC 2474—Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Headers
RFC 2597—Assured Forwarding PHB Group
RFC 2598—An Expedited Forwarding PHB
27 | Soporte a protocolos IPSec | RFC 2401—Security Architecture for the Internet Protocol
RFC 3948—UDP Encapsulation of IPsec ESP Packets
RFC 4306—Internet Key Exchange (IKEv2) Protocol
28 | Soporte a direccionamiento IPv6 | RFC 2460—Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC 2462—IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC 2464—Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks
RFC 3587—IPv6 Global Unicast Address Format
RFC 4007—IPv6 Scoped Address Architecture
RFC 4193—Unique Local IPv6 Unicast Addresses
RFC 4291—IPv6 Addressing Architecture
RFC 4443—Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 Specification
RFC 4649—DHCPv6 Relay Agent Remote-ID Option
RFC 4861—Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)
RFC 5095—Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6
29 | Soporte a protocolos IS-IS | RFC 1195—Use of OSI IS-IS for routing in TCP/IP & dual environments
RFC 2966—Domain-wide Prefix Distribution with Two-Level IS-IS
RFC 2973—IS-IS Mesh Groups
RFC 3373—Three-Way Handshake for Intermediate System to Intermediate System (IS-IS)
Point-to-Point Adjacencies
RFC 3567—Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) Cryptographic
RFC 3719—Recommendations for Interoperable Networks using IS-IS
RFC 3784—Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) Extensions for Traffic Engineering (TE)
RFC 3787—Recommendations for Interoperable IP Networks
RFC 4205 for Shared Risk Link Group (SRLG) TLV
RFC 5309—Point-to-Point Operation over LAN in Link State Routing Protocols
30 | Soporte a protocolos LDP | RFC 5036—LDP Specification
RFC 5283—LDP Extension for Inter-Area Label Switched Paths
31 | Cumplimiento de estándares IP/MPLS | RFC 3031—MPLS Architecture
RFC 3032—MPLS Label Stack Encoding
RFC 3815—Definitions of Managed Objects for the Multiprotocol Label Switching (MPLS), Label Distribution Protocol (LDP)
RFC 4379—Detecting Multi-Protocol Label Switched (MPLS) Data Plane Failures
32 | Estándares de Administración y Gestión de Red - OAM | ITU-T X.721—Information technology- OSI-Structure of Management Information
ITU-T X.734—Information technology- OSI-Systems Management: Event Report Management Function
M.3100/3120—Equipment and Connection Models
TMF 509/613—Network Connectivity Model
RFC 1157—SNMPv1
RFC 1305—Network Time Protocol (Version 3) Specification, Implementation and Analysis
RFC 1850—OSPF-MIB
RFC 1907—SNMPv2-MIB
RFC 2011—IP-MIB
RFC 2012—TCP-MIB
RFC 2013—UDP-MIB
RFC 2030—Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4 for IPv4, IPv6 and OSI
RFC 2096—IP-FORWARD-MIB
RFC 2138—RADIUS
RFC 2206—RSVP-MIB
RFC 2571—SNMP-FRAMEWORKMIB
RFC 2572—SNMP-MPD-MIB
RFC 2573—SNMP-TARGET-&-NOTIFICATION-MIB
RFC 2574—SNMP-USER-BASED-SMMIB
RFC 2575—SNMP-VIEW-BASED ACM-MIB
RFC 2576—SNMP-COMMUNITY-MIB
RFC 2588—SONET-MIB
RFC 2665—EtherLike-MIB
RFC 2819—RMON-MIB
RFC 2863—IF-MIB
RFC 2864—INVERTED-STACK-MIB
RFC 3014—NOTIFICATION-LOG MIB
RFC 3164—The BSD Syslog Protocol
RFC 3273—HCRMON-MIB
RFC 3411—An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC 3412—Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC 3413—Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications
RFC 3414—User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3)
RFC 3418—SNMP MIB
33 | Estándares para el protocolo OSPF | RFC 1765—OSPF Database Overflow
RFC 2328—OSPF Version 2
RFC 2370—Opaque LSA Support
RFC 3101—OSPF NSSA Option
RFC 3137—OSPF Stub Router Advertisement
RFC 3509—Alternative Implementations of OSPF Area Border Routers
RFC 3630—Traffic Engineering (TE) Extensions to OSPF
RFC 4203 for Shared Risk Link Group (SRLG) sub-TLV
34 | Estándares para el protocolo PPP | RFC 1332—PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
RFC 1570—PPP LCP Extensions
RFC 1619—PPP over SONET/SDH
RFC 1661—The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC 1662—PPP in HDLC-like Framing
RFC 1989—PPP Link Quality Monitoring
RFC 1990—The PPP Multilink Protocol (MP)
RFC 2686—The Multi-Class Extension to Multi-Link PPP
35 | Estándares para PSEUDOWIRES | RFC 3550—RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications
RFC 3985—Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) Architecture
RFC 4385—Pseudowire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) Control Word for Use over an
RFC 6658 Packet Pseudowire Encapsulation over an MPLS PSN
RFC 4446—IANA Allocation for PWE3
RFC 4717—Encapsulation Methods for Transport of Asynchronous Transfer Mode (ATM) over MPLS Networks
Switching (MPLS) Networks
RFC 4816—Pseudowire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) Asynchronous Transfer Mode
36 | Estándares para el protocolo de autenticación RADIUS | RFC 2865—Remote Authentication Dial In User Service
RFC 2866—RADIUS Accounting
37 | Estándares para el protocolos RSVP-TE / FRR | RFC 2961—RSVP Refresh Overhead Reduction Extensions
RFC 2747—RSVP Cryptographic Authentication
RFC 3209—Extensions to RSVP for LSP Tunnels
38 | Estándares para Sincronización | G.823—The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbit/s hierarchy, 2003/03/16
G.824—The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 1544 kbit/s hierarchy, 2003/03/16
G.8261—Timing and synchronization aspects in packet networks
G.8262—Timing characteristics of synchronous Ethernet equipment slave clock
IEEE Std 1588-2008—IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems
39 | Estándares para el protocolo TCP/IP | RFC 768—User Datagram Protocol
RFC 791—Internet Protocol
RFC 792—Internet Control Message Protocol
RFC 793—Transmission Control Protocol
RFC 826—Ethernet Address Resolution Protocol
RFC 854—Telnet Protocol Specification
RFC 1350—The TFTP Protocol (Rev. 2)
40 | Estándares para el protocolo A Two-Way Active Measurement Protocol (TWAMP) | RFC 5357—A Two-Way Active Measurement Protocol (TWAMP)
41 | Estándares para VPLS | RFC 4762—Virtual Private LAN Services Using LDP
42 | Estándares para VRRP | RFC 3768 Virtual Router Redundancy Protocol
RFC 5798 Virtual Router Redundancy Protocol Version 3 for IPv4 and IPv6

## PREC_UNIT_R05
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: "MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO".
RUBRO: | EQUIPO IP/MPLS PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CON MÍNIMO 8 INTERFACES C37.94
CODIGO | R05 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R05 | EQUIPO IP/MPLS PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CON MÍNIMO 8 INTERFACES C37.94 | 4 |  |  | 1
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Especificaciones R06
Especificaciones técnicas EQUIPO IP/MPLS PARA EDIFICIOS
Ítem | Parámetro | Especificación requerida | Descripción | Página de la oferta | Cumple / No Cumple
1 | País de origen | Indicar
2 | Año de Fabricación | No menor al 2019
3 | Marca | Indicar
4 | Modelo | Indicar
5 | Cantidad | 7
6 | Funcionalidades generales | El equipo debe ser un router carrier-class con soporte de IP/MPLS y sus servicios VPNs, debe poder funcionar como LSR y como LER.
El router propuesto debe permitir implementar una red multiservicio y así debe poder manejar simultáneamente los servicios:
· Voz corporativa (VoIP).
· SCADA, protección diferencial
· Video vigilancia (CCTV via Multicast).
· Datos corporativos
El router propuesto debe estar en capacidad de soportar el siguiente tipo de interfaces:
· 10/100/1000 Ethernet (eléctrico y óptico)
· 10Gb/s Ethernet (óptico)
Todos los routers deben disponer redundancia de tarjetas procesadoras y fuentes de voltaje con entradas de energía DC.
La entrada de energía DC del equipo ofertado deberá ser adaptada al valor necesario teniendo en cuenta un voltaje de 125VDC disponible en subestaciones.
Todas las interfaces y funcionalidades solicitadas deben ser ofrecidas en un (1) solo equipo (chasis) IP/MPLS por localidad.
El router propuesto debe disponer de la funcionalidad CONFIGURATION ROLLBACK que permita volver a una configuración anterior sin reiniciar el router.
Es valorado que la solución de routers disponga de algunos modelos que tengan protecciones especiales para cuando el router este instalado en un medio hostil (expuesto a partículas aerotransportadas como sal, humedad excesiva, etc).
7 | Redundancia del router (HW) | Control/matriz de conmutación redundante en todas las localidades
Entrada de energía DC redundante
8 | Características Mecánicas | Instalable en rack de 19 pulgadas
Acceso frontal a los puertos de red
Temperatura de operación -40°C a +65°C
Humedad 5% a 95% humedad (no-condensada)
9 | Redundancia de Red | Re-enrutamiento Rápido (FRR, fast re-route) de MPLS
IP Fast-Re route(FRR)
Label Distribution Protocol(LDP) Fast-Re route(FRR)
Pseudowire redundancy
VPLS redundancy /
VRRP (en Global Routing Table y en servicio VPN L3) non-stop-services
VPLS sobre los puertos ethernet (1GE, 10GE)
VPLS Enrutado o pseudowire enrutado
VPN L3 para IPv4 y IPv6 sobre puertos ethernet (1GE, 10GE)
Debe soportar servicio multicast: IGMP, PIM-SSM, PIM-SM.
Debe soportar servicio NG-mVPN (Multicast-VPN). Obligatorio para CCTV.
Los routers propuestos deben estar certificados MEF 2.0 o carrier Ethernet 2.0 para los servicios relevantes.
11 | Túneles | MPLS/TE
12 | Sincronización | Ethernet Sincrónico (Synchronous Ethernet)
Temporización Externa o BITS
Temporización en banda basada en paquetes:
Recuperación de reloj adaptativo
IEEE1588v2 (slave, boundary clock y transparent clock)
El equipo estará en capacidad tanto de recibir sincronización de una de las Fuentes enumeradas arriba, así como de distribuir sincronización.
13 | Funcionalidad Capa 2/Ethernet | 10/100/1000 auto-sensing
IEEE 802.1q VLAN
IEEE 802.1ad Q-in-Q
Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Filtros MAC
Protocolo 802.1b “Link Layer Discovery Protocol (LLDP)”
14 | Funcionalidad IP / Capa 3 | Soporte IPv4 y IPv6
Enrutamiento Estático
OSPF/OSPF3
IS-IS
Multiprotocol BGP (MP-BGP)
PIM (Multicast)
Soporte de protocolo de enrutamiento PE-CE:
eBGP (for IPv4 and IPv6 address families)
OSPF and OSPF3
DHCP (server y relay).
DHCP server debe ser soportado desde una VPN L3.
IP Equal-cost multi-path routing (ECMP)
MPLS LDP/T-LDP
RSVP-TE
Seamless MPLS (RFC 3107)
15 | Tecnología de Calidad del Servicio QoS | Es esencial que la nueva red garantice que el tráfico crítico tal como tele protección se entregue de una manera determinística garantizada, independientemente de otro tráfico de red, dándole alta prioridad. El equipo deberá soportar la siguiente funcionalidad QoS:
Clasificación (capa 1 a 5) por:
· VLAN ID
· 802.1p
· Marcación por:
· Capa 2 (802.1p)
· Capa 2.5 (EXP) para túnel y PWE3 pseudowire
· Capa 3 (DiffServ)
Scheduling (Programación) por:
· Prioridad estricta
· Soporte de Hierarchical-QoS.
· Exhaustiva, tipo “round robin”
· Dentro/Fuera del perfil
· Encolamiento/monitoreo
16 | Operaciones y Mantenimiento (OAM) | Una funcionalidad OAM extensa es clave para asegurarse de que la red puede mantener una alta disponibilidad de servicio. Los siguientes requerimientos son claves para proporcionar esa alta disponibilidad.
Capa 2 – Ethernet:
· IEEE 802.3ah EFM
· Para tarjeta con todos los puertos de 1GE se debe soportar el servicio Ethernet Y.1564
Capa 3 – IP:
· Detección de Envió Bidireccional (BFD) con 10ms temporizadores
Capa de Servicio:
· ITU-T Y.1731
· IEEE 802.1ag
· Ping de Servicio /pseudowire
· TWAMP
17 | Funcionalidades de Seguridad de Redes | Los requerimientos de seguridad claves que deben ser soportados en el equipo propuesto se enumeran a continuación:
Autenticación/Autorización/Contabilización (AAA):
· Local, Radius, TACACS+, Filtros de Acceso,
· Traducción de Dirección de Red (NAT)
Firewall basado en zonas, Cifrado:
· IPSec acelerado en hardware para menor retardo
· Cifrado en grupo del tráfico por servicios MPLS capa 1, 2 o 3:
· IP-VPN
· VPLS
Otras funciones de seguridad:
· Registro de Eventos
· Autenticación MD5 (OSPF, RSVP-TE)
· SSH
· SNMPv3
· Autenticación 802.1x
· Control de Acceso (control para iniciar sesión, contraseña segura)
· SFTP (IPv4/IPv6)
18 | Alimentación eléctrica | El equipo deberá trabajar a un voltaje de 125 VDC, en caso de no ser asi el oferente deberá incluir fuentes DC industriales para adaptar los niveles de voltaje.
19 | Características de escalabilidad | El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 20K rutas IPv4
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 4K rutas IPv6
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 12K etiquetas MPLS
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 128 IPv4-VPN
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 1023 IPv6-VPN
El router propuesto para todas las localidades debe soportar al menos 2048 ethernet pseudowire
20 | Referencias y Reportes de Pruebas | Proporcionar una lista (al menos 3) de referencias de clientes Power Utilities (Empresas Eléctricas de Energía) donde el fabricante de los equipos de red haya desplegado servicios de Teleprotección usando el mismo equipo IP/MPLS propuesto en este proceso.
21 | Estándares y Protocolos | IEC 61850-3: Communication networks and systems for power utility automation - Part 3: General requirements.
IEC 61000-4-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test.
IEC 61000-4-3: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.
IEC61000-4-4: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test.
IEC 61000-4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test.
IEC 61000-4-6: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.
IEC 61000-4-8: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - Power frequency.
IEC 61000-4-11: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests.
IEC 61000-3-3: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection.
ITU-T K.20 Inmunidad del equipo de conmutación de telecomunicaciones contra las sobretensiones y sobreintensidades.
EN300 386: Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements: Harmonised Standard covering the essential requirements of the Directive 2014/30/EU.
FCC Part 15, Subpart B: Testing in an EMC/EMI lab.
22 | Estándares medioambientales | IEC 61850-3: Communication networks and systems for power utility automation Part 3: General requirements
UL/CSA 60950-1: Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements
ETSI EN 300 019-2-2 V2.1.2, class 2.3: Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Public transportation.
ETSI EN 300 019-2-3 V2.2.2, class 3.2: Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Partly temperature-controlled locations
ITU-T 8262 (Synch E): Timing characteristics of a synchronous Ethernet equipment slave clock
IEEE 802.3ab (Ethernet)
23 | Estándares y certificaciones | IEEE 802.1ad—IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks---Virtual Bridged
IEEE 802.1ag—Service Layer OAM
IEEE 802.1p/q—VLAN Tagging
IEEE 802.3—10BaseT
IEEE 802.3ah—Ethernet OAM
IEEE 802.3u—100BaseTX
IEEE 802.3x —Flow Control
IEEE 802.3z—1000BaseSX/LX
IEEE 802.1AX-2008—Link Aggregation Task Force (transferred from IEEE 802.3ad)
ITU-T G.704—Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448 and 44 736 kbit/s hierarchical levels
ITU-T G.707—Network node interface for the Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
ITU-T Y.1564 Ethernet service activation test methodology
ITU-T Y.1731—OAM functions and mechanisms for Ethernet-based networks
24 | Compatibilidad con el Protocolo de puerta de enlace de frontera (BGP) | RFC 1997—BGP Communities Attribute
RFC 2385—Protection of BGP Sessions via MDS
RFC 2439—BGP Route Flap Dampening
RFC 2547bis—BGP/MPLS VPNs
RFC 2918—Route Refresh Capability for BGP-4
RFC 3107—Carrying Label Information in BGP-4
RFC 3392—Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC 4271—BGP-4 (previously RFC 1771)
RFC 4360—BGP Extended Communities Attribute
RFC 4364—BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)
RFC 4456—BGP Route Reflection: Alternative to Full-mesh IBGP
RFC 4486—Subcodes for BGP Cease Notification Message
RFC 4724—Graceful Restart Mechanism for BGP - GR Helper
RFC 4760—Multi-protocol Extensions for BGP (previously RFC 2858)
RFC 4893—BGP Support for Four-octet AS Number Space
25 | Cumplimiento de estándares para protocolos DHCP/DHCPv6 | RFC 1534—Interoperation between DHCP and BOOTP
RFC 2131—Dynamic Host Configuration Protocol (REV)
RFC 2132—DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions
RFC 3046—DHCP Relay Agent Information Option (Option 82)
RFC 3315—Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6
26 | Cumplimiento de estándares para el manejo de servicios diferenciados de red | RFC 2474—Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Headers
RFC 2597—Assured Forwarding PHB Group
RFC 2598—An Expedited Forwarding PHB
27 | Soporte a protocolos IPSec | RFC 2401—Security Architecture for the Internet Protocol
RFC 3948—UDP Encapsulation of IPsec ESP Packets
RFC 4306—Internet Key Exchange (IKEv2) Protocol
28 | Soporte a direccionamiento IPv6 | RFC 2460—Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC 2462—IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC 2464—Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks
RFC 3587—IPv6 Global Unicast Address Format
RFC 4007—IPv6 Scoped Address Architecture
RFC 4193—Unique Local IPv6 Unicast Addresses
RFC 4291—IPv6 Addressing Architecture
RFC 4443—Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 Specification
RFC 4649—DHCPv6 Relay Agent Remote-ID Option
RFC 4861—Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)
RFC 5095—Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6
29 | Soporte a protocolos IS-IS | RFC 1195—Use of OSI IS-IS for routing in TCP/IP & dual environments
RFC 2966—Domain-wide Prefix Distribution with Two-Level IS-IS
RFC 2973—IS-IS Mesh Groups
RFC 3373—Three-Way Handshake for Intermediate System to Intermediate System (IS-IS)
Point-to-Point Adjacencies
RFC 3567—Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) Cryptographic
RFC 3719—Recommendations for Interoperable Networks using IS-IS
RFC 3784—Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) Extensions for Traffic Engineering (TE)
RFC 3787—Recommendations for Interoperable IP Networks
RFC 4205 for Shared Risk Link Group (SRLG) TLV
RFC 5309—Point-to-Point Operation over LAN in Link State Routing Protocols
30 | Soporte a protocolos LDP | RFC 5036—LDP Specification
RFC 5283—LDP Extension for Inter-Area Label Switched Paths
31 | Cumplimiento de estándares IP/MPLS | RFC 3031—MPLS Architecture
RFC 3032—MPLS Label Stack Encoding
RFC 3815—Definitions of Managed Objects for the Multiprotocol Label Switching (MPLS), Label Distribution Protocol (LDP)
RFC 4379—Detecting Multi-Protocol Label Switched (MPLS) Data Plane Failures
32 | Estándares de Administración y Gestión de Red - OAM | ITU-T X.721—Information technology- OSI-Structure of Management Information
ITU-T X.734—Information technology- OSI-Systems Management: Event Report Management Function
M.3100/3120—Equipment and Connection Models
TMF 509/613—Network Connectivity Model
RFC 1157—SNMPv1
RFC 1305—Network Time Protocol (Version 3) Specification, Implementation and Analysis
RFC 1850—OSPF-MIB
RFC 1907—SNMPv2-MIB
RFC 2011—IP-MIB
RFC 2012—TCP-MIB
RFC 2013—UDP-MIB
RFC 2030—Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4 for IPv4, IPv6 and OSI
RFC 2096—IP-FORWARD-MIB
RFC 2138—RADIUS
RFC 2206—RSVP-MIB
RFC 2571—SNMP-FRAMEWORKMIB
RFC 2572—SNMP-MPD-MIB
RFC 2573—SNMP-TARGET-&-NOTIFICATION-MIB
RFC 2574—SNMP-USER-BASED-SMMIB
RFC 2575—SNMP-VIEW-BASED ACM-MIB
RFC 2576—SNMP-COMMUNITY-MIB
RFC 2588—SONET-MIB
RFC 2665—EtherLike-MIB
RFC 2819—RMON-MIB
RFC 2863—IF-MIB
RFC 2864—INVERTED-STACK-MIB
RFC 3014—NOTIFICATION-LOG MIB
RFC 3164—The BSD Syslog Protocol
RFC 3273—HCRMON-MIB
RFC 3411—An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC 3412—Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC 3413—Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications
RFC 3414—User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3)
RFC 3418—SNMP MIB
33 | Estándares para el protocolo OSPF | RFC 1765—OSPF Database Overflow
RFC 2328—OSPF Version 2
RFC 2370—Opaque LSA Support
RFC 3101—OSPF NSSA Option
RFC 3137—OSPF Stub Router Advertisement
RFC 3509—Alternative Implementations of OSPF Area Border Routers
RFC 3630—Traffic Engineering (TE) Extensions to OSPF
RFC 4203 for Shared Risk Link Group (SRLG) sub-TLV
34 | Estándares para el protocolo PPP | RFC 1332—PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
RFC 1570—PPP LCP Extensions
RFC 1619—PPP over SONET/SDH
RFC 1661—The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC 1662—PPP in HDLC-like Framing
RFC 1989—PPP Link Quality Monitoring
RFC 1990—The PPP Multilink Protocol (MP)
RFC 2686—The Multi-Class Extension to Multi-Link PPP
35 | Estándares para PSEUDOWIRES | RFC 3550—RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications
RFC 3985—Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) Architecture
RFC 4385—Pseudowire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) Control Word for Use over an
RFC 6658 Packet Pseudowire Encapsulation over an MPLS PSN
RFC 4446—IANA Allocation for PWE3
RFC 4717—Encapsulation Methods for Transport of Asynchronous Transfer Mode (ATM) over MPLS Networks
Switching (MPLS) Networks
RFC 4816—Pseudowire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) Asynchronous Transfer Mode
36 | Estándares para el protocolo de autenticación RADIUS | RFC 2865—Remote Authentication Dial In User Service
RFC 2866—RADIUS Accounting
37 | Estándares para el protocolos RSVP-TE / FRR | RFC 2961—RSVP Refresh Overhead Reduction Extensions
RFC 2747—RSVP Cryptographic Authentication
RFC 3209—Extensions to RSVP for LSP Tunnels
38 | Estándares para Sincronización | G.823—The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbit/s hierarchy, 2003/03/16
G.824—The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 1544 kbit/s hierarchy, 2003/03/16
G.8261—Timing and synchronization aspects in packet networks
G.8262—Timing characteristics of synchronous Ethernet equipment slave clock
IEEE Std 1588-2008—IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems
39 | Estándares para el protocolo TCP/IP | RFC 768—User Datagram Protocol
RFC 791—Internet Protocol
RFC 792—Internet Control Message Protocol
RFC 793—Transmission Control Protocol
RFC 826—Ethernet Address Resolution Protocol
RFC 854—Telnet Protocol Specification
RFC 1350—The TFTP Protocol (Rev. 2)
40 | Estándares para el protocolo A Two-Way Active Measurement Protocol (TWAMP) | RFC 5357—A Two-Way Active Measurement Protocol (TWAMP)
41 | Estándares para VPLS | RFC 4762—Virtual Private LAN Services Using LDP
42 | Estándares para VRRP | RFC 3768 Virtual Router Redundancy Protocol
RFC 5798 Virtual Router Redundancy Protocol Version 3 for IPv4 and IPv6

## PREC_UNIT_R06
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: "MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO".
RUBRO: | EQUIPO IP/MPLS PARA EDIFICIOS
CODIGO | R06 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R06 | EQUIPO IP/MPLS PARA EDIFICIOS | 7 |  |  | 1
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Especificaciones R07
Especificaciones Plan de implementación y puesta en marcha
Ítem | Parámetro | Especificación requerida | Descripción | Página de la oferta | Cumple / No Cumple
1 | General | Incluir como listado de entregables lo siguiente: • Planos referenciales de implementación • Plan y cronograma de trabajo • Arquitectura de red de datos especificando protocolos a usar • Procedimientos de pruebas de fibra óptica, conectividad a nivel de red de datos y migración de los equipos de teleproteccion(pseudowires). • Respaldos de al menos 5 casos de éxito(al ser un proyecto pionero en el país los casos de éxito no necesariamente deberán ser locales) y pruebas de laboratorio realizadas con los equipos ofertados.
El oferente será responsable de suministrar una plataforma de red completamente funcional para todas las subestaciones en base al listado de requerimientos definidos.
El sistema deberá estar implementado y puesto en marcha bajo las directrices que garanticen un funcionamiento óptimo para los servicios que harán uso de la infraestructura a instalar, haciendo especial énfasis en la teleproteccion (protección diferencial).
Previo a la elaboración del plan de implementación el oferente deberá considerar visitas en sitio a todas las localizaciones físicas de las subestaciones a fin de obtener toda la información necesaria lo más actualizada posible.
El proceso de implementación de la red de datos IP/MPLS descrita debe abordarse desde la perspectiva de migración de la infraestructura actual que se encuentra plenamente funcional hacia la nueva infraestructura. Por lo que el oferente deberá hacer un levantamiento del funcionamiento en producción de la red de datos de subestaciones, y sobre ese procedimiento se definirá los pasos a realizar en la migración de la infraestructura en producción a la infraestructura IP/MPLS.
Una vez recopilada la información necesaria el oferente deberá coordinar reuniones de revisión con el personal de la EEQ a fin de validar el diseño propuesto.
El diseño propuesto deberá incluir la descripción del protocolo de pruebas de conectividad a realizarse con el objetivo de garantizar que todos los servicios migrados queden plenamente funcionales.
Para las pruebas de las señales analógicas de tele protección, la prueba de aceptación se dará a través de pruebas punto a punto de activación sobre los equipos terminales. Para esto la Empresa Eléctrica Quito proveerá del equipo de pruebas y personal técnico especializado.
En caso de que, por motivos de fuerza mayor, el equipamiento de protección diferencial no trabaje adecuadamente en la etapa de pruebas deberá entregarse un informe detallado argumentando las limitaciones encontradas y valoración económica para consideración del administrador de contrato, quien dispondrá previa revisión y validación que ese enlace no se facturare.
De existir actividades adicionales que no consten en esta tabla será responsabilidad del adjudicado considerarlas para cumplir con el cronograma de trabajo y objetivo del contrato

## PREC_UNIT_R07
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: "MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO".
RUBRO: | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CODIGO | R07 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R07 | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Especificaciones R08
Especificaciones construcción red de comunicaciones
Ítem | Parámetro | Especificación requerida | Descripción | Página de la oferta | Cumple / No Cumple
1 | General | La Empresa Eléctrica Quito suministrará espacio en racks o tableros industriales de subestaciones (19 pulgadas) para la instalación del equipamiento, por lo que el oferente no deberá incluir la provisión de racks en su oferta
Todo el desarrollo del proyecto será documentado diariamente en el respectivo libro de obra (reporte diario de obra), describiendo el detalle de avance, problemas encontrados y soluciones aplicadas, asi como el personal, vehículos y equipos que formaron parte de las actividades de implementación.
La solución a implementar será instalada tomando como base la red de fibra óptica instalada actualmente. La infraestructura interna de las subestaciones, equipos terminales y redes LAN serán migradas a la nueva plataforma de comunicaciones de manera directa, es decir no se deberán incluir equipos de acceso de red adicionales.
Se deberán incluir todos los accesorios de instalación, transceivers (SFP/SFP+) que el oferente considere necesarios.
La plataforma de red a implementar deberá incluir los siguientes servicios: • Desde las redes de Edificios y Centros logísticos o Conectividad remota para actividades de administración y gestión hacia los equipos terminales de automatización o Conectividad remota para administración y gestión de los equipos de la red LAN de subestaciones o Administración y Gestión remota de IEDs, medidores de calidad, RTUs y equipos de protección diferencial • Desde las redes SCADA o Transporte de señales de los sistemas SCADA de Subestaciones hacia los servidores del SCADA Local OASYS o Transporte de señales de los sistemas SCADA de las Centrales de Generación hacia los servidores del SCADA Local OASYS • Protección Diferencial o Transporte de señales de tele protección usando el protocolo C37.94 o Gestión de equipos de protección diferencial • La comunicación entre subestaciones deberá ser resiliente. • La comunicación entre el edificio de las Casas y el Centro de Datos deberá ser resiliente.
Debe permitir el tráfico de los siguientes servicios de red: • SCADA Subestaciones • IEC 60870-5-104 • SCADA Generación • Protecciones Diferenciales • Gestión de IEDs • Gestión RTUs • Gestión Equipos de Red • Gestión de equipos de protección
Debe cumplir las siguientes políticas de calidad de servicio y priorización: • Alta (Señales eléctricas de protección diferencial, Señales SCADA – Subestaciones, Señales SCADA – Generación) • Media (Datos Medidores de calidad, Gestión de equipos de protección diferencial, Gestión y administración de equipos terminales de automatización en subestaciones, Gestión y administración de equipos terminales de automatización en centrales de generación. • Normal (Gestión y administración de equipos de redes LAN de subestaciones, Gestión y administración de equipos de redes LAN de centrales de generación) • Baja (Datos no críticos).
En cada una de las subestaciones se deberá considerar un suministro eléctrico de 125[VDC] provisto por el banco de baterías de subestaciones. En los casos del Centro de Datos Nacional, Centro de Control de Distribución Cumbayá, y Edificio Las Casas, el suministro eléctrico es de 120-240[VAC] respaldado mediante UPS.
La operación de la red de datos deberá estar basada en tecnología IP/MPLS, donde los nodos activos deberán estar interconectados por medio de enlaces Ethernet en fibra óptica bajo la arquitectura de red IP/MPLS usando equipos de tipo Label Switching Router (LSR), punto a punto (LSR-Ingreso/ LSR/ LSR-Egreso).
Los nodos denominados como LSR-Ingreso y LSR-Egreso estarán ubicados al inicio y al final del camino conmutado por etiquetas (LSP). En la infraestructura de comunicaciones a instalar estos roles estarán en las subestaciones y los nodos de ingreso a la infraestructura interna (Centro de Control, Edificios, Centros Logísticos y Centro de Datos Nacional). Los nodos LSR conformarán la capa de núcleo y distribución, sobre la cual deberá aplicarse ingeniería de tráfico para garantizar la alta disponibilidad de la red.
La interconexión de los LSR-Ingreso/Egreso y LSR estará basada en interfaces de 1[Gbps] Ethernet redundantes. El equipamiento a proveer deberá soportar interfaces de 10[Gbps] para actualizaciones y evolución futura sin requerir cambio de tarjeta de control/conmutación.
Cada uno de los servicios listados en los requerimientos de diseño deberán ser organizados en diferentes LSP’s y pseudo-wires de acuerdo a los niveles de priorización de la sección priorización de servicios.
La red de datos a implementar deberá soportar diferentes instancias de red de acuerdo a los servicios que la utilizarán. Sobre estas instancias se definirán conexiones punto a punto y conexiones punto – multipunto.
Para la transmisión de señales analógicas de tele protección se deberá usar el protocolo IEEE C37.94. Este canal de comunicaciones deberá ser transparente para los equipos terminales. Para el tráfico crítico de tele protección (C37.94), se requiere un tiempo de retardo garantizado de extremo a extremo menor a 10ms(media valor indicado por fabricantes). Debido a la baja tolerancia de los relés diferenciales de tele protección actuales a diferencias de retardos en los caminos de ida y regreso, se requiere la capacidad de proporcionar el control entre los dos puntos extremos (subestaciones).
La ingeniería de tráfico de la red deberá estar basada en MPLS-TE. Cada flujo de datos se enviará a la velocidad definida para este servicio en el enlace de datos con una prioridad estricta para servicios críticos y de tipo exhaustiva para servicios no críticos.
La protección de los enlaces de comunicaciones LSP deberá realizarse de manera automática e inteligente a través de procedimientos de MPLS Traffic Engineering (TE).
La red IP/MPLS a implementar debe soportar aplicaciones de teleprotección con las siguientes características: •Deberán utilizar LSP’s para asegurar que todos los paquetes asociados con un servicio particular, como teleprotección, sigan el mismo camino. •Deberán asegurar que siempre se cumpla el objetivo latencia predeterminado. •A los paquetes asociados con la comunicación de teleprotección se le pueden asignar una alta prioridad para garantizar que se cumplan con los requerimientos de teleprotección, incluyendo la variación del retardo (jitter) a través de la red. •La plataforma de red deberá soportar las siguientes opciones de sincronización: Synchronous Ethernet (recomendaciones de la ITU-T G.8262 y G.8264) y soportar también el estándar IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (PTP) y de ser el caso deberán incluirse las fuentes de sincronismo como parte de la plataforma a instalar.
En la construcción de la red de datos deberán considerarse en la valoración económica todos los accesorios necesarios, cables de conexión, patch cords de fibra óptica y demás consumibles a fin de garantizar la existosa implementación del proyecto.
De existir actividades adicionales que no consten en esta tabla será responsabilidad del adjudicado considerarlas para cumplir con el cronograma de trabajo y objetivo del contrato

## PREC_UNIT_R08
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: "MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO".
RUBRO: | CONSTRUCCIÓN DE RED DE COMUNICACIONES
CODIGO | R08 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R08 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE COMUNICACIONES
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Especificaciones R09
Especificaciones Documentación post implementación
Ítem | Parámetro | Especificación requerida | Descripción | Página de la oferta | Cumple / No Cumple
1 | General | Al finalizar la etapa de implementación el oferente deberá entregar toda la documentación referente a planos AS BUILT generados en la implementación de la red de datos.
Para el diseño de la red se debe considerar inicialmente la arquitectura mostrada en los pliegos la cual muestra la distribución física e interconectividad de subestaciones en el área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito.
El oferente deberá presentar un dossier de calidad, el mismo que deberá contener: registros de pruebas de conectividad de fibra óptica, red de datos y teleprotección.
De existir actividades adicionales que no consten en esta tabla será responsabilidad del adjudicado considerarlas para cumplir con el cronograma de trabajo y objetivo del contrato

## PREC_UNIT_R09
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: "MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO".
RUBRO: | DOCUMENTACIÓN POST IMPLEMENTACIÓN
CODIGO | R09 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R09 | DOCUMENTACIÓN POST IMPLEMENTACIÓN | 1
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Especificaciones R10
Especificaciones Capacitación
Ítem | Parámetro | Especificación requerida | Descripción | Página de la oferta | Cumple / No Cumple
1 | Lugar | Especificar
2 | Número de personas | 2 técnicos mínimo
3 | Duración | 50 horas mínimo
4 | General | La temática tratará sobre el equipamiento de la plataforma de fibra óptica, la red IP/MPLS implementada, los procedimientos y buenas prácticas de migración de relés diferenciales de línea y de sobrecorriente direccional sobre la infrraestructura instalada.
El curso debe ser dictado por expertos en los temas a ser tratados y no debe ser para conocimiento del producto sino que debe profundizar en aspectos técnicos
El temario propuesto será previamente aprobado por el Administrador del Contrato
Los instructores deberán presentar su hoja de vida, en donde se incluya las certificaciones con las que cuentan y su experiencia o trayectoria profesional.
Los funcionarios participantes en la capacitación deberán ser técnicos de redes de la EEQ y deberán ser validados por el Administrador del Contrato.
5 | Temario | Los objetivos básicos mediante los cuales el oferente deberá presentar una propuesta de temario para entrenamiento en el manejo de la plataforma de red implementada se listan a continuación: 1. Redes de Fibra Optica (minimo 5 horas) a. Introduccion a las redes de fibra óptica b. Procedimientos de evaluación de los hilos de fibra óptica y mantenimiento preventivo c. Descripcion de la instalación de fibra óptica, conexionado y diagramas as build a entregar 2. Red de datos IP/MPLS (minimo 40 horas) a. Identificar términos MPLS tales como router de conmutador de etiquetas (LSR) y ruta de conmutación de etiquetas, e identificar la ruta de subida y bajada por función. b. Describir la arquitectura de un LSR de borde de entrada MPLS, LSR intermedio y LSR de borde de salida. c. Describir la estructura de la cabecera MPLS y explicar las operaciones de etiquetado de pop, push y swap d. Enumerar las características de los diferentes protocolos de distribución de etiquetas y compararlos e. Administración del tráfico f. Modelos de QoS g. Implementación de QoS h. Describir la ingeniería de tráfico y sus ventajas en una red MPLS i. Protección y alta disponibilidad de enlaces j. Solución de problemas en redes IP/MPLS k. Implementación de ingeniería de tráfico en redes MPLS l. Solución de problemas en ingeniería de tráfico m. Arquitecturas MPLS-VPNL2/ MPLS-VPNL3/VPLS n. Administración y operación de MPLS o. Uso de la herramienta de gestión de la red IP/MPLS implementada p. Al menos 5 prácticas de laboratorio que incluyan las temáticas de VRF Routing, OSPF en MPLS VPNs, VPLS, MPLS-TE. 3. Integracion de Relés de Protección Diferencial (minimo 5 horas) a. Descripción de la implementación realizada y planos AS BUILT. b. Metodologia de migración y pruebas de protección diferencial sobre la plataforma de red implementada.

## PREC_UNIT_R10
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: "MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO".
RUBRO: | CAPACITACIÓN
CODIGO | R10 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R10 | CAPACITACIÓN | 1
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Especificaciones R11
Especificaciones Mantenimiento anual (por 3 años)
Ítem | Parámetro | Especificación requerida | Descripción | Página de la oferta | Cumple / No Cumple
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Mantenimiento preventivo durante 3 años, con mínimo una visita anual en cada localidad, a partir de la firma del acta de entrega recepción El mantenimiento deberá incluir como mínimo: • Limpieza de los equipos • Revisión preventiva de fallas y estado • Upgrade de firmware de ser necesario • Pruebas de diagnóstico El proveedor deberá entregar un informe técnico luego de cada visita con los resultados y recomendaciones a seguir. El mantenimiento preventivo se lo realizará en horarios fuera de oficina o según como disponga el contratante. Los implementos usados así como las horas usadas no deberán tener costo adicional para el contratante.
2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El mantenimiento correctivo de los bienes debe comprender la reparación inmediata del bien en caso de daño o defecto de funcionamiento, la provisión e instalación de repuestos, accesorios, piezas o partes, así como la obligación de ejecutar todas las acciones necesarias para garantizar su funcionalidad y operatividad, incluyendo su reposición temporal.
3 | SOPORTE TECNICO | El Soporte técnico se desarrollará en base al Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) detallado en el Anexo N° 4 del pliego BID de este proceso, el cual será aplicado de conformidad al procedimiento puntual que cada parte y/o pieza deba seguir, y por ende cada proceso deberá sujetarse a las penalidades indicadas en el pliego. Los tiempos de Servicio de Soporte se definen de la siguiente manera: • Disponibilidad: 8x5NBD (8 horas x 5 días a la semana, Next Business Day) • Tiempo de respuesta inicial: 8 horas máximo en la ciudad de Quito El proveedor ofrecerá un punto único de contacto para el cliente, actuando como primer nivel de soporte. Se deberá entregar Documentos de Garantía Técnica del Oferente donde se especifique el procedimiento de atención y tiempos de respuesta. (SLA)
4 | MULTAS | En cualquier caso, de incumplimiento en los plazos definidos para todos y cada uno de los ítems detallados en el SLA, por parte del proveedor, éste se obliga a reconocer a la EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, por concepto de penalidad, una suma equivalente al 0.3% del monto total del contrato que se derive de la prestación de este servicio, y por cada hora o fracción de retraso, cuando aplique; caso contrario de conformidad con el período de tiempo puntualmente definido en el SLA. En el caso de incumplimientos reiterativos (3) o más veces en el período del contrato, la penalidad anterior se incrementaría de acuerdo a la tabla definida en el Anexo N° 4 del pliego BID de este proceso, y sin que el porcentaje total de multa exceda del 20% del monto del contrato.

## PREC_UNIT_R11
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: "MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO".
RUBRO: | MANTENIMIENTO ANUAL(POR 3 AÑOS)
CODIGO | R11 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R11 | MANTENIMIENTO ANUAL(POR 3 AÑOS)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0