## RESUMEN RUBROS
ANEXO 4 RUBROS PARA LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA
OFERENTE:
NOTA: El oferente deberá realizar los análisis de precios unitarios por cada uno de los rubros de la tabla de cantidades de forma completa y clara, esto es que deberá incluir todos los materiales, mano de obra, equipos/maquinaria y transporte necesarios para la ejecución de toda la obra. Para los Rubros R26 y R27 se considerará en el análisis de precios unitarios la mano de obra de la actividad intelectual a realizar
Item | Código Rubro | Descripción | Valor unitario sin IVA (USD)
1 | R01 | Concentrador de datos | 0
2 | R02 | Servicios de configuración, integración y pruebas de: reconectadores, logicas de control, e información de subestaciones al concentrador de datos, e integración al sistema SCADA mediante protocolo IEC 60870-5-104 | 0
3 | R03 | Capacitación | 0

## DESCRIPCION CANT Y VALOR TOTAL
ANEXO 4 RUBROS PARA LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA
OFERENTE:
Item | Código Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad Total | Precio Unitario (USD) | Valor Total sin IVA USD
1 | R01 | Concentrador de datos | u | 1 | 0 | 0
2 | R02 | Servicios de configuración, integración y pruebas de: reconectadores, logicas de control, e información de subestaciones al concentrador de datos, e integración al sistema SCADA mediante protocolo IEC 60870-5-104 | u | 1 | 0 | 0
3 | R03 | Capacitación | u | 1 | 0 | 0
Total (USD) | [5 empty] | 0

## Especificaciones conc. de datos
Especificaciones técnicas Concentrador de datos
Ítem | Parámetro | Especificación Requerida | Descripción | Página de la oferta | Cumple / No Cumple
1 | País de origen | Indicar
2 | Año de Fabricación | No anterior al 2018
3 | Marca | Indicar
4 | Modelo | Indicar
5 | Cantidad | Uno (1)
6 | Características Generales | Concentra toda la información (datos) proporcionada por los IEDs, traduce los protocolos (Modbus, DNP3, IEC 60870-5-104, 61850) Entrega la información al Centro de Control de manera digital en un solo protocolo; posee características de seguridad global NERC CIP.
7 | Cumplimiento con Normativas y Estándares | Estándares de relés de protección IEEE C37.90 e IEC 60255, Especificaciones de pruebas de inmunidad electromagnética EMI IEC-61850-3 e IEEE 1613. Cumplir con la norma IEC 60068-2-2 ed5.0 and IEC 60068-2-1 ed6.0 standard. Se deberá presentar el certificado de una entidad Internacional donde se indique que el modelo del Concentrador de Datos ofertado cumple con la especificación para manejo de protocolo DNP3, IEC 60870-5-104, 61850
8 | Comunicaciones con el Centro de Control | 2 Puerto Ethernet 10/100/1000BASE-TX (standard) conector RJ45
9 | Características de Seguridad | Firewall integrado, mantenimiento de la conexión segura (TLS), gestión de cuentas (contraseña segura, cuentas de usuarios, grupos de usuarios, permisos de grupo), gestión de acceso, bitácora de intentos de accesos
10 | Interfaz con IEDs | Ethernet
11 | Fuente de alimentación | Tensión Nominal de Alimentación: 125-250 Vdc.Tensión de Rango de Entrada: 100-287.5 Vdc.Frecuencia: 60 Hz.
12 | Procesador | 1.8 GHz o superior.
13 | Memoria RAM | RAM 2 GB, con capacidad de almacenamiento 1 GB
14 | Características Ambientales | Temperatura de operación (al 100% del uso del CPU = -30ºC a 65ºC), Temperatura de almacenamiento (-40ºC a 85ºC), Humedad (5% al 95%, sin condensación).
15 | Sincronización de tiempo | Mediante un servidor SNTP. Mediante Protocolo del SCADA de tal manera que logre un estampado de tiempo de 1 ms. Además debe funcionar como servidor SNTP, debe sincronizar a todos los IEDs integrados
16 | Protocolo de comunicaciones con Centros de Control (esclavo) | IEC 60870-5-104 y DNP3
17 | Protocolos con IEDs (maestros) | IEC 60870-5-104, IEC 60870-103, DNP3 TCP/IP, Modbus TCP/IP, e IEC- 61850
18 | Archivos de Configuración | Debe gestionar archivos de configuración (ICD, CID, SCD)
19 | Manejo 61850 | El software de gestión debe subir automáticamente los reportes del ICD, CID, SCD, debe poner a disposición del usuario todas las señales de los data set configurados.
20 | Registro de secuencias de eventos (SOE) | Registro cronológico de eventos con estampado de tiempo de 1ms, respaldado por pila y facilidad de descargar en archivo plano. Deberá de tener la funcionalidad de la aplicación SOE.
21 | Reinicio | Capacidad de reinicio local a través del software del dispositivo y remoto desde el centro de control.
22 | Software | Debe incluir el software necesario para la operación, configuración, gestión, visualización de eventos, manejo de protocolos, etc.
23 | Señalización | Indicación visual (LEDs frontal) que señalice entre otras: RUN de CPU, falla de comunicaciones, alarmas y además que muestren alguna anomalía del equipo
24 | Log de eventos | Se debe registrar todos los eventos como : Aplicación, comunicación, Control, Reseteo del equipo, Seguridad y Arranque de equipo. Estos eventos deben poder ser extraídos para tareas de análisis.
25 | Estadísticas | Se debe visualizar el estado de Conexión con Equipos esclavos, equipos Maestros y Sistema.
26 | Trazas | Se debe visualizar trazas de comunicación con sus esclavos y maestros
27 | Interfaz Hombre Maquina (IHM) | Debe ser capaz de visualizar mediante un IHM embebido de manera grafica el estado de los equipos integrados, tanto de manera local como remota.
28 | Acceso a Consola | Acceso a consola del equipo, para la administración y gestión del equipo
29 | Acceso Remoto | Se requiere una interfaz que permita el monitoreo e incluso la operación hacia sus equipos esclavos mediante la actuación directa sobre las señales de mandos de los diferentes protocolos. Debe permitir realizar simulación de señales digitales y analógicas para visualización en el SCADA.
30 | Arquitectura | Mono chasis con fuente de poder, CPU, puertos Ethernet RJ45.
31 | Conectividad | Soporta conectividad como mínimo 128 dispositivos, cuatro centros de control, y 20000 puntos de datos.
32 | Compatibilidad | El software de gestión debe permitir copiar y pegar señales desde Excel para todos los protocolos que manejan tanto maestro como esclavo.
33 | Inversión de señales | Mediante el software de gestión debe tener la posibilidad de invertir una señal simple,
34 | Creación de señales dobles | Mediante el software de gestión debe tener la posibilidad de crear una señal doble mediante dos simples.
35 | Escalamiento de medidas | Para señales analógicas debe tener la opción de aplicar un factor de escalamiento
36 | Lógicas de Control | Debe permitir realizar programación de lógicas de control incluyendo variables digitales y analógicas, provenientes de todos los equipos que se encuentren integrados al concentrador.
37 | El oferente debe incluir en la oferta: | Documentación de la descripción general del equipo, montaje, configuración, funcionalidades, parametrización protocolos, software del equipo, utilitarios de software, licenciamiento, y todo aquello que permita a los técnicos garantizar su funcionamiento, disponibilidad, expansión, y mantenimiento.
38 | El oferente debe incluir en la oferta: | Capacitación de todos los dispositivo integrados al concentrador de datos, programación de lógicas de control, y todo aquello que permita al personal de la Empresa, tener autonomía en procesos de expansión, integración, administración y mantenimiento

## PREC_UNIT_R01
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
RUBRO: | Concentrador de datos
CODIGO | R01 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R01 | Concentrador de datos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Especificaciones sist. de aut.
Especificaciones de la solución del sistema de automatización
Ítem | Especificación solicitada | Especificación ofertada | Página de la oferta
1 | Generalidades
1.1 | Arquitectura del sistema de automatización semi-centralizada
1.2 | Capacidad de habilitar y deshabilitar desde el SCADA y localmente desde los reconectadores los automatismos implementados
1.3 | El tiempo de ejecución de la solución de automatización será máximo de 2 minutos, contado desde la condición de bloqueo del equipo de protección hasta la ejecución del sistema de automatización
1.4 | La codificación de los escenarios de falla de reconfiguración automática de la red en el concentrador de datos, se realizan mediante programación de bloques lógicos implementados bajo el estándar IEC61131
1.5 | El concentrador de datos de los reconectadores debe proporcionar la información al sistema SCADA en protocolo de comunicación IEC 60870-5-104
2 | Restricciones
2.1 | Ante la pérdida de comunicación, la solución implementada desactivará los automatismos que involucren al/los dispositivos que han perdido la comunicación
2.2 | El sistema de automatización debe incorporar restricciones de carga del transformador y líneas de distribución
2.3 | El sistema de automatización debe ser flexible ante modificaciones de la red (adición o retiro de equipos), sin necesidad de reconfigurar los IEDs adyacentes
2.4 | Para los IEDs que intervienen en el sistema de automatización, la activación de la etiqueta de trabajos en línea viva (Hot line tag), recierre habilitado/deshabilitado y supervisión (Modo Local o Remoto vía SCADA) serán enviadas al concentrador de datos. Estas señales deberán desactivar la automatización en el dispositivo donde se activó la etiqueta y excluirá el alimentador de la automatización mientras se mantengan activas.
2.5 | El sistema de automatización tendrá la capacidad de inhibir automáticamente la transferencia de el o los alimentadores que se encuentren en el esquema de baja frecuencia, ante la ocurrencia de dicho evento
3 | Operación
3.1 | La detección y despeje de fallas serán realizados por los dispositivos de protección existentes en la red (relés, interruptores automáticos y reconectadores) y no serán dependientes de las comunicaciones del sistema de automatización
3.2 | El sistema de automatización debe estar en la capacidad de minimizar la zona de afectación de la falla, para lo cual debe restaurar el servicio mediante la reconfiguración de la red luego de que la falla ha sido aislada por un dispositivo de protección.
3.3 | Una vez que el sistema de automatización ha aislado una falla y reconfigurado los circuitos afectados, el sistema tendrá la capacidad de seguir reconfigurando la red ante fallas consecutivas y realizar deslastre de carga ante condiciones de sobrecarga.
3.4 | Durante la reconfiguración de la red, el sistema de automatización tendrá la capacidad de determinar la potencia disponible de abastecimiento en la red y utilizar los dispositivos existentes para repartir la carga
3.5 | Ante escenarios en los que la alimentación principal o de respaldo presenta una potencia limitada después de la reconfiguración, debido a actuación del sistema de automatización, las cargas importantes deben tener prioridad de abastecimiento de energía
3.6 | El sistema de automatización debe registrar y guardar la secuencia de eventos y sincronización, para determinar la solución de problemas y la causa raíz para investigaciones
3.7 | El sistema de automatización debe contar con una arquitectura semicentralizada, mediante protocolo IEC61850 (MMS) o DNP3 TCP/IP (en función de lo que defina la EEQ en la etapa de ejecución)
3.8 | El concentrador de datos de reconectadores, para la implementación de sus lógicas de control, debe considerar la información de la Subestación Cotocollao, a través del protocolo 61850 (MMS) con cada rele de la Subestación o a través del concentrador de datos Saitel 2000 de la Subestación por medio del protocolo IEC-104
4 | Control de acceso
4.1 | Los componentes y dispositivos del sistema de automatización no permitirán acceso a los usuarios, procesos u otro sistema de automatización y dispositivos, que no sean correctamente identificados y autenticados
4.2 | El sistema de automatización tendrá la capacidad de acceso a los recursos especificados y restricciones de usuario para ciertas operaciones o funciones específicas
4.3 | El sistema de automatización debe disponer su propia HMI integrada para fines de supervisión y respaldo a la operación
5 | Expansión
5.1. | El sistema debe ser expandible para futuras aplicaciones como: descoordinación de protecciones, reguladores de voltaje, indicadores de falla, bancos de capacitores, recursos distribuidos (generación fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía, etc) y Optimización de pérdidas de la red considerando reguladores de voltaje y bancos de capacitores. Estas aplicaciones serán parte del proceso de capacitación al personal de la EEQ

## PREC_UNIT_R02
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
RUBRO: | Servicios de configuración, integración y pruebas de: reconectadores, logicas de control, e información de subestaciones al concentrador de datos, e integración al sistema SCADA mediante protocolo IEC 60870-5-104
CODIGO | R02 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R02 | Levantamiento de información y diseño de la solución de automatización |  |  |  |  | 0
Configuración, integración y pruebas de reconectadores y relés al concentrador de datos, sobre 61850
Implementación de logias de control, sobre 61850
Publicación de información del concentrador de datos en protocolo IEC104
Pruebas y puesta en marcha
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## PREC_UNIT_R03
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
RUBRO: | Capacitación
CODIGO | R03 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R03 | Capacitación | 1 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Experiencia
Experiencia | Contrato
General

## Personal técnico
Personal técnico clave
Item | Personal técnico clave | Nombre | Nivel de Estudio | Formación Académica
1 | Administrador de Obra
1 | Especialista programador del sistema de automatización