## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT - 14 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 14/TRV-1A75
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 12.13 | 56 | 84 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 1018.92 | 1.68 | 1.68
1_2 | 22.99 | 22 | 36.0262 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 828.242 | 1.37 | 3.05
2_3 | 37.28 | 14 | 24.1935 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 901.935 | 1.49 | 4.55
3_4 | 23.21 | 7 | 13.8888 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 322.361 | 0.53 | 5.08
1_5 | 15.8 | 20 | 33.0396 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 522.026 | 0.86 | 2.55
5_6 | 44.15 | 13 | 22.7803 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 1005.75 | 1.66 | 4.21
6_7 | 23.31 | 5 | 10.9011 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 254.106 | 0.42 | 4.63
1_8 | 19.36 | 14 | 24.1935 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 468.387 | 0.77 | 2.46
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: