## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT -11 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT -11/TRV-1A15
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 52.66 | 4 | 9.2025 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 484.601 | 0.8 | 0.8
1_2 | 45.79 | 2 | 5.7252 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 262.156 | 0.43 | 1.23
0_3 | 42.68 | 3 | 7.5 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 320.1 | 0.52 | 0.52
3_4 | 49.2 | 1 | 3.75 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 184.5 | 0.3 | 0.83
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: