## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57F |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-01 / 75 KVA |  | Se calculo 73 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 33.1 | 15 | 25.6849 | AS2X3/0 |  | 604 | 850.171 | 1.4 | 1.4
0_2 | 32.71 | 25 | 40.236 | AS2X3/0 |  | 604 | 1316.12 | 2.17 | 2.17
2_3 | 35.34 | 14 | 24.1935 | AS2X3/0 |  | 604 | 855 | 1.41 | 3.59
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: