## FORM ESPECIF
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ENERGÍA ACTIVA DOS FASES 3 HILOS
ESPECIFICACIONES GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE/ NO CUMPLE OPCIONALMENTE ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES
1 | MATERIAL
1.1 | Base y tapa cubrebornes | Policarbonato/ABS blend, con protección UV y retardador de llama ó de características superiores.
1.2 | Cubierta o tapa principal | Policarbonato transparente o con visor transparente - NOTA 1 ó de características superiores.
1.3 | Terminales de la caja de bornes | Bimetálicos con recubrimiento de estaño ó de características superiores; resistente a: la corrosión galvánica, corrosión por salinidad y alta humedad relativa; apto para soportar continuamente la corriente máxima del medidor. Tipo doble grapa para permitir el ajuste de los conductores sin deformación.
1.4 | Tornillos para sujeción de conductores | Dos de bronce ó de características superiores; resistente a: la corrosión galvánica, corrosión por salinidad y alta humedad relativa.
2 | CARÁCTERÍSTICAS DEL MEDIDOR
2.1 | Norma de fabricación y ensayos | IEC 62052-11 - IEC 62053-21 - IEC 62056-21 - IEC 62056-61
2.2 | Propiedades Generales:
2.2.1 | Año de fabricación | No menor al año 2014
2.2.2 | Número de fases | Dos
2.2.3 | Número de hilos | Tres
2.2.4 | Número de elementos de medición | Dos
2.2.5 | Tipo de ensamblaje | Bornera
2.2.6 | Tarifa | Simple
2.3 | Propiedades eléctricas:
2.3.1 | Voltaje nominal | 2x127/220 V
2.3.1.1 | Rango de voltaje de funcionamiento extendido | 0,8 a 1,15 Vn ó rango superior
2.3.2 | Frecuencia nominal | 60 Hz
2.3.3 | Corriente nominal (Corriente base Ib) | 10 A ó menor
2.3.4 | Corriente máxima | 100 A
2.3.5 | Clase de exactitud | menor ó igual a 1
2.3.6 | Corriente de arranque | 0,004 Ib
2.3.7 | Magnitudes a medir | Energía Activa Acumulada (kWh) - NOTA 2, Demanda Máxima (kW)
2.3.8 | Multiplicador del registro de energía | 1
2.3.9 | Tipo de indicador de lectura | Registrador tipo digital
2.3.10 | Auto-lectura | Registro mínimo 4 auto-lecturas
2.3.11 | Puerto de comunicación bidireccional infrarrojo, según norma IEC 62056-21 (opcionalmente podría incluir puerto óptico) | Para toma de lecturas con unidad portátil (hand-held) bajo codificación OBIS según norma IEC 62056-61, la cual debe se parte tanto del medidor como la unidad portátil.
2.3.12 | Tipo de conexión | Directa
2.3.13 | Potencia absorvida por cada elemento de voltaje a condiciones nominales de corriente, voltaje y frecuencia | Máximo 1.0 W
2.3.14 | Potencia absorvida por cada elemento de corriente incluido el registrador a condiciones nominales de corriente, voltaje y frecuencia | Máximo 0.5 VA
2.3.15 | Unidad de la constante del medidor (Imp/kWh) | Especificar
2.3.16 | Método de medición | Por transformador de corriente (TC) encapsulado, con características impresas de acuerdo al medidor ofertado.
2.4 | Resistencia a la intemperie de: base, cubierta o tapa principal, tapa cubrebornes:
2.4.1 | Grado de protección | Mínimo IP 54
2.4.2 | Resistencia rayos UV | IEC 62052-11 - IEC 60068-2-5
2.4.3 | Clase de protección del envolvente aislante | II
2.5 | Condiciones ambientales de funcionamiento - NOTA 3:
2.5.1 | Altura sobre el nivel del mar | 0 a 3.000 mts
2.5.2 | Ambiente | Tropical corrosivo
2.5.3 | Humedad relativa | 0% mínimo a 95% sin condensar, media anual 75%
2.5.4 | Temperatura ambiente | -5º C. a 50º C.
2.6 | Compatibilidad electromagnética | Con la presencia de un imán que genere un campo electromagnético de 300 mT no podrá sufrir alteración en su normal funcionamiento.
3 | DETALLES CONSTRUCTIVOS
3.1 | Tapa principal | Sellada herméticamente a la base a través de ultrasonido.
3.2 | Tapa cubrebornes | Tipo corta, con dispositivos independientes para colocar sellos de seguridad.
3.3 | Indicador de ausencia de fase | Mediante LED o directamente en el display
3.4 | Indicador de funcionamiento con carga inversa (inversión de conexiones) | Mediante LED o directamente en el display - NOTA 2
3.5 | Emisor de impulsos para calibración del medidor | LED de alta luminosidad
3.6 | Registrador:
3.6.1 | Tipo | Digital, a través de pantalla de cristal líquido (LCD) de alta resolución.
3.6.2 | Tamaño de los números | (4,50 a 10 mm) de alto x (2,50 a 5 mm) de ancho
3.6.3 | Grosor de la línea de los números | 1 a 2 mm
3.6.4 | Número de dígitos | Mínimo 5 enteros
3.6.5 | Diagrama de conexión | Impresa en la cubierta y/o bornera (no adhesiva)
3.7 | Caja de bornes | NOTA 4
3.7.1 | Terminales para las fases | 2 terminales para las entradas de las fases y 2 para las salidas de las fases
3.8 | Conexión de la bornera | Simétrica o Asimétrica
3.9 | Puentes de conexión entre bobinas de corriente y tensión | Al interior del medidor (no en bornera)
3.10 | Montaje de componentes electrónicos | Utilizando tecnología de montaje superficial (SMT)
3.11 | Dimensiones | Máximo: 180 x 150 x 80 mm
3.12 | Número de medidor | No adhesivo, visual y en código de barras. La impresión del número en la cubierta o tapa principal puede ser en alto relieve o bajo relieve ó mejor - NOTA 5.
4 | EMBALAJE
4.1 | Empaque del lote | El embalaje de los medidores deberá cumplir con los estándares internacionales para importación y exportación, adicionalmente cada medidor debe entregarse en cajas individuales de cartón ó protegidos con espumaflex ó ambas a la vez.
4.2 | Unidades por caja | Máximo 16
4.3 | Peso neto aproximado | Indicar
5 | CERTIFICACIONES DE MEDIDOR POLIFÁSICO
5.1 | ISO 9001:2008 sobre el proceso de producción de medidor y 14000 sobre gestión ambiental | Copia del documento avalado por un organismo acreditador de reconocimiento internacional
5.2 | De conformidad en ensayo en ambiente de presión
5.3 | De conformidad en ensayo de Niebla Salina
5.4 | De conformidad en ensayo en ambiente de calor húmedo
5.5 | De conformidad en ensayo de Vibración
5.6 | De cumplimiento de normas de fabricación IEC 62053-21 e IEC 62052-11 - NOTA 6
5.7 | Ensayo del grado de protección mínimo IP 54
5.8 | Ensayo de la clase de protección II del envolvente aislante
5.9 | Certificado de pruebas de envejecimiento acelerado
5.10 | Prueba de aislamiento entre circuitos con voltaje de impulso a 6 kV mínimo
5.11 | Vida útil estimada por el fabricante | Mínimo 15 años
5.12 | Tiempo de garantía técnica | 36 meses
6 | MUESTRAS
6.1 | Cantidad | 6 Unidades del medidor ofertado para pruebas de Laboratorio - NOTA 7, acompañadas de 2 HHU (Unidad portátil hand held para lectura infrarroja).
6.2 | Catálogos e información técnica del medidor ofertado | Incluir
7 | DATOS GENERALES
7.1 | Medidor:
7.1.1 | Procedencia | Especificar
7.1.2 | Marca | Especificar
7.1.3 | Modelo | Especificar
7.1.4 | Fabricante | Especificar
7.2 | Microprocesador: | NOTA 8
7.2.1 | País de origen | Especificar
7.2.2 | Fabricante | Especificar
7.2.3 | Marca | Especificar
7.2.4 | Modelo o tipo | Especificar
7.2.5 | Número de serie | Especificar
7.3 | Memoria no volatil (EEPROM) | Con capacidad de almacenar mínimo: los consumos de 4 meses y los siguientes eventos: reset de demanda, sincronización de tiempo, falta de energía, ausencia de tensión en las fases, intentos de acceso no autorizados, error en memoria, batería baja.
7.4 | Batería | Vida útil igual o mayor a la del medidor; Especificar el tipo y la autonomía de funcionamiento
7.5 | Software de configuración remota (a través de puerto infrarrojo) | Licencias y actualización sin costo durante la vida útil del medidor. Especificar el sistema operativo sobre el equipo móvil y tipos de licencia para configuración y lectura
NOTAS:
1 | Las características del policarbonato transparente deben ser: 1) Provenir de un material virgen y no reciclado. 2) Tener aditivos para protección UV. 3) No permitir la propagación de la llama. 4) Permitir la visualización de los registros. 5) Garantizar que ante la exposición a factores externos tales como sol, condensación, humedad y agua, no cambie sus propiedades de transparencia durante su vida útil.
2 | Independiente de la forma de conexión de las fases, aún cuando exista inversión de conexiones entre la entrada y la salida de una fase o de las dos fases, el medidor seguirá registrando la energía activa total acumulada.
3 | Considerando que las instalaciones son en ambientes tropicales de alta humedad relativa y/o suelos agresivos, los equipos de medida no deberán degradarse durante el tiempo de vida útil, en ninguno de sus componentes (base, tapa principal, tapa de bornera, registrador, módulos, tarjetas, cables, terminales y tornillos, etc).
4 | Los terminales de la caja de bornes serán bimetálicos con recubrimiento de estaño ó superior y deben: 1) Tener 2 tornillos de bronce estañado ó superior con punta redondeada que permitan la sujeción de conductores mediante doble grapa estriada, usando destornillador plano y estrella. 2) Ser inoxidables y de alta resistencia mecánica para evitar su deformación. 3) Ser compactos, es decir, que el retiro total de los tornillos no debe permitir el deslizamiento de los terminales hacia el interior o exterior del medidor. 4) Permitir la sujeción de conductor sólido o flexible de cobre y aluminio, con rango de sección hasta la máxima capacidad de corriente del medidor ofertado, considernado conductor de aluminio. 5) Tener dos terminales para el neutro (uno para la entrada y otro para la salida) con orificios internos de igual sección que los orificios de los terminales para las fases, estos dos terminales deben fabricarse en una sola pieza o estar soldados.
5 | La numeración de los medidores para cada una de las Empresas se proporcionará con la orden de compra.
6 | Los certificados de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE).
7 | Las muestras entregadas se someterán a las pruebas de laboratorio correspondientes, las cuales estarán a cargo de la Contratante a través del asesor técnico especializado que se designe para el efecto.
8 | El microprocesador ensamblado en las muestras deberá tener impresa la información de la marca, modelo y serie, en concordancia con la información especificada en la oferta. No se aceptarán procesadores genéricos. La citada información deberá permitir su rastreabilidad.
9 | En lo no especificado, los medidores deberán cumplir las normas IEC62052-11, IEC 62053-21 (medidores con clase de exactitud menor o igual a 1). En caso de ofertar medidores con clase de exactitud menor a 1, deberá considerarse la norma IEC62053-22.
10 | Junto con las muestras entregadas para su evaluación, así como con los medidores, en caso de ser adjudicados, se deberán adjuntar los respectivos protocolos de pruebas en un medio digital. Las certificaciones de los medidores ofertados, contenidas en el numeral 5, serán avalados por Laboratorios acreditados y se entregarán a la Contratante máximo en 4 meses a partir de la adjudicación, para la verificación respectiva por parte del asesor técnico especializado

## CANTIDAD POR ZONA
FORMULARIO CANTIDADES Y PRECIOS
ZONA | DISTRIBUIDORA | UNIDADES REQUERIDAS | CANTIDADES POR ZONA | PRECIO UNITARIO (USD) | PRECIO TOTAL (USD)
1 | EE. CENTROSUR | 200000 | 335000
| EE. AZOGUES | 10000
| EE. SUR | 80000
| CNEL EL ORO | 45000
2 | EE. RIOBAMBA | 45000 | 210000
| EE. AMBATO | 80000
| CNEL BOLIVAR | 30000
| EE. COTOPAXI | 55000
3 | EE. QUITO | 225000 | 320000
| EE. NORTE | 65000
| CNEL SUCUMBÍOS | 30000
4 | EE. GALÁPAGOS | 3000 | 280000
| CNEL SANTO DOMINGO | 75000
| CNEL MANABÍ | 115000
| CNEL ESMERALDAS | 45000
| CNEL MILAGRO | 42000
5 | CNEL GUAYAS - LOS RÍOS | 115000 | 355000
| CNEL SANTA ELENA | 60000
| CNEL LOS RÍOS | 50000
| CNEL GUAYAQUIL | 130000
| TOTALES | 1500000 | 1500000

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ENTREGAS PARCIALES
ZONA | DISTRIBUIDORA | UNIDADES REQUERIDAS | CANTIDADES POR ZONA | … DÍAS | … DÍAS
1 | EE. CENTROSUR | 200000 | 335000
| EE. AZOGUES | 10000
| EE. SUR | 80000
| CNEL EL ORO | 45000
2 | EE. RIOBAMBA | 45000 | 210000
| EE. AMBATO | 80000
| CNEL BOLIVAR | 30000
| EE. COTOPAXI | 55000
3 | EE. QUITO | 225000 | 320000
| EE. NORTE | 65000
| CNEL SUCUMBÍOS | 30000
4 | EE. GALÁPAGOS | 3000 | 280000
| CNEL SANTO DOMINGO | 75000
| CNEL MANABÍ | 115000
| CNEL ESMERALDAS | 45000
| CNEL MILAGRO | 42000
5 | CNEL GUAYAS - LOS RÍOS | 115000 | 355000
| CNEL SANTA ELENA | 60000
| CNEL LOS RÍOS | 50000
| CNEL GUAYAQUIL | 130000
| TOTALES | 1500000 | 1500000