MODELO DE PLIEGOS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES

Nombre de la Entidad Contratante.

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

CÓDIGO DEL PROCESO: AFD-RSND-EEQ-LPNB-001

Objeto de Contratación:

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES TABABELA Y EL QUINCHE.

Quito, agosto 30 de 2017

En este PLIEGO se indican las condiciones de participación del presente procedimiento de contratación, el mismo que para mayor comprensión se ha sido dividido en cinco componentes sustanciales:

I: CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES

Se establece la información y reglas específicas que rigen al procedimiento de contratación, incluidos formularios y el contrato. La entidad contratante señalará en las condiciones particulares las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detallará e individualizará las condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia, deberá realizar los ajustes y/o modificaciones a las condiciones particulares del presente pliego, así como la determinación y aplicabilidad de los componentes de los formularios previstos para el presente procedimiento; reemplazando todo texto que conste en paréntesis por el contenido pertinente, así como incorporará o sustituirá la redacción por otro contenido que a su criterio le es aplicable.

II: CONDICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES

Contiene aquella información y reglas de participación que son comunes al objeto de contratación y por tanto no requieren de variación alguna; por ello, no son materia de ajuste y/o modificación por parte de las entidades contratantes; sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de participación en los procedimientos de contratación. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarán de manera obligatoria.

III: FORMULARIOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES

Comprende los documentos que el oferente deberá presentar como requisitos mínimos de la oferta.

IV: CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES

Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que deberán ser acordadas entre la entidad contratante y el adjudicatario.

V: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES

Recoge las condiciones contractuales de carácter general que son aplicables, determinados por las Políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo y la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que fuere aplicable.

NOTA:

Este procedimiento se aplicará cuando los bienes a contratarse tengan un presupuesto referencial menor o igual a USD 2´000.000 (dos millones de dólares), sin I.V.A.

ÍNDICE

PARTE I. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES

| SECCION I | CONVOCATORIA |
| --- | --- |
| SECCION II | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2.1 Objeto 2.2 Presupuesto referencial 2.3 Especificaciones técnicas |
| SECCION III | CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 3.1 Cronograma del procedimiento 3.2 Vigencia de la oferta 3.3 Precio de la oferta 3.4 Forma de Presentar la Oferta 3.5 Plazo de entrega 3.5.1 Multas 3.6 Alcance del precio de la oferta 3.7 Forma de pago |
| SECCIÓN IV | EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 4.1. Evaluación de la oferta 4.1.1 Integridad de la oferta 4.1.2 Especificaciones técnicas de los bienes ofertados 4.1.3 Patrimonio 4.1.4 Plazo 4.1.5 Capacidad de Producción del Fabricante 4.1.6 Soporte Técnico en el País 4.1.7 Verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta 4.2 Evaluación por puntaje 4.2.1 Plazo de Entrega 4.2.2 Capacidad de Producción del Fabricante 4.2.3 Soporte Técnico 4.2.4 Oferta económica |
| SECCIÓN V | OBLIGACIONES DE LAS PARTES 5.1 Obligaciones del Contratista 5.2 Obligaciones de la Contratante |

PARTE II. CONDICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES

| SECCIÓN VI | DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 6.1 Comisión Técnica 6.2 Participantes 6.3 Presentación y apertura de ofertas 6.4 Inhabilidades 6.5 Obligaciones de los oferentes 6.6 Preguntas, respuestas y aclaraciones - Modificación del pliego 6.8 Idioma y Autenticidad de los Documentos - Convalidación de errores de forma - Causas de rechazo de las ofertas - Adjudicación y Notificación 6.12 Garantías 6.13 Cancelación del procedimiento 6.14 Declaratoria de procedimiento desierto 6.15 Adjudicatario fallido 6.16 Suscripción del contrato 6.17 Precios unitarios y reajuste 6.18 Moneda de cotización y pago 6.19 Reclamos 6.20 Administración del contrato 6.21 Transferencia Tecnológica 6.22 Inconsistencias, simulación y/o inexactitud de la información |
| --- | --- |
| SECCIÓN VII | METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 7.1 Metodología de evaluación de las ofertas 7.2 Parámetros de Evaluación 7.3 De la evaluación 7.4 Formularios para la elaboración de las ofertas |
| SECCIÓN VIII | FASE CONTRACTUAL 8.1 Ejecución del contrato 8.1.1 Plazo de entrega de los bienes 8.1.2 Cumplimiento de Especificaciones técnicas 8.1.3 Materiales 8.1.4 Obligaciones del Contratista 8.1.5 Obligaciones del Contratante 8.1.6 Pagos 8.1.7 Administrador del Contrato |

PARTE III.  FORMULARIOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES

| SECCIÓN IX | FORMULARIOS DE LA OFERTA Formulario 9.1 Presentación y compromiso Formulario 9.2 Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social Formulario 9.3 Datos generales del Oferente y Patrimonio Formulario 9.4 Compromiso de Asociación (De ser necesario) Requisitos del Compromiso de Asociación o Consorcio Requisitos para la Formalización del Compromiso de Asociación o Consorcio en el Registro Único de Proveedores en caso de adjudicación. Formulario 9.5 Oferta Económica – Tabla de Cantidades y Precios Formulario 9.6 Especificaciones técnicas de los bienes ofertados Formulario 9.7 Capacidad de Producción del Fabricante Formulario 9.8 Soporte Técnico Formulario 9.9 Garantía técnica |
| --- | --- |

PARTE IV.  CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES

PARTE V.  CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES

PARTE I. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES

SECCION I

CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores (RUP), legalmente capaces para contratar a que presenten sus ofertas para la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES TABABELA Y EL QUINCHE.

El presupuesto referencial para dos lotes 1 y 2 es de USD 592,000.00 (Quinientos noventa y dos mil 00/100) dólares de Estados Unidos de América sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la entrega de los bienes y servicios para cada lote es de 180 días conforme al siguiente detalle:

LOTE 1: 180 días contados a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible

LOTE 2: 180 días contados a partir de la fecha de notificación escrita del administrador del contrato, en consideración de que para la ejecución del lote 2, se requiere que el lote 1 esté ejecutado en su totalidad.

Los lotes y su descripción, presupuesto asignado, e identificación del contrato AFD-RSND-EEQ-LPNB-001,  se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Descripción del proyecto

| Lote | Descripción del lote | Presupuesto referencial sin IVA (USD) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Provisión de un sistema de radiocomunicaciones de banda ancha en 5.8 GHz con tecnología NLOS (Non Line of Sight, o Sin Línea de Visión) que incluya la instalación de radios y antenas con todos los accesorios y materiales, cajas de respaldo de energía, router-firewalls y switches para los alimentadores primarios A y C de la Subestación 31 Tababela y los primarios A, B, C y D de la subestación 58 El Quinche. | 300,317.75 |
| 2 | Automatización de alimentadores primarios A y C de la Subestación 31 Tababela y los primarios A, B, C y D de la subestación 58 El Quinche, utilizando reconectadores ubicados y a instalar en varios puntos de la red; provisión configuración e integración de reconectadores y concentrador de datos; incluye pruebas de operación y capacitación al personal de la EEQ | 291,682.25 |
| TOTAL |  | 592,000.00 |

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

- El pliego está disponible, sin ningún costo, en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER: (http://www.eeq.com.ec:8080/contratacion-publica/procesos-afd/, www.energia.gob.ec/contactos/; únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la Empresa Eléctrica Quito el valor de USD 190.00 más IVA.

- La convocatoria, se publicará en:

- Dos medios de prensa escrita a nivel nacional, por una sola vez.

- Página web del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER.

- Página web de la Empresa Eléctrica a cargo del proceso.

- El proceso de contratación antes referido, se publicarán a través de los siguientes medios:

- Página web del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER.

- Página web de la Empresa Eléctrica a cargo del proceso.

- Los interesados podrán formular preguntas por escrito a la siguiente dirección electrónica procesos.afd.eeq@eeq.com.ec, la Comisión Técnica absolverá las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias a través de su página web y la página web del MEER: http://www.eeq.com.ec:8080/contratacion-publica/procesos-afd/, www.energia.gob.ec/contactos/, en el plazo establecido en el cronograma descrito en este pliego.

- La oferta técnica - económica en original y copia debidamente numerada y sumillada, así como en medio digital se presentará simultáneamente de forma física, en un sobre cerrado en las oficinas de la Dirección de Contratación Pública, ubicada en la Av. Eloy Alfaro N29 150 y Entre Alemania y 9 de Octubre, Referencia: Edificio El Transformador, 4to. piso, la oferta se presentará en original y copia, hasta las 10:00 del día señalado en el cronograma del proceso, de acuerdo con lo establecido en el  Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en las oficinas de la Dirección de Contratación Pública, ubicada en la Av. Eloy Alfaro N29 150 y Entre Alemania y 9 de Octubre, Referencia: Edificio El Transformador, 4to. Piso.

- La oferta debe presentarse por la totalidad de los Lotes  1 y 2, o por un solo Lote.

- En este proceso no se contempla reajuste de precios.

- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP

- Los pagos del contrato se realizarán con cargo al financiamiento proveniente de la Agencia Francesa de Desarrollo relacionados con la partida presupuestaria 1210101147100040 PRSND-AFD (ARRASTRE NUEVO), según certificación Nro. DF:2017.06.031 del 19 de junio del 2017.  La partida presupuestaria ha sido emitida por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA. La forma de pago se realizará de la siguiente manera:

El porcentaje de anticipo para los lotes 1 y 2, es del 50% del valor del contrato para cada lote, valor que se cancelará hasta en diez días contados a partir de la suscripción del contrato y recepción de garantías.

Los pagos se liberarán:

Lote 1:

40%	Planilla 1:(50%) de avance físico de obra, previo firma del acta entrega recepción parcial.

40%	Planilla 2:(75%) de avance físico de obra, previo firma del acta entrega recepción parcial.

20%	Planilla 3:(100%) de avance físico de obra, previo firma del acta entrega recepción definitiva.

Lote 2:

40%	Planilla 1: Una vez realizada la configuración e integración de los reconectadores al concentrador de datos, previo firma del acta entrega recepción parcial.

40%	Planilla 2: Una vez realizada la codificación y programación de lógicas de control, conjuntamente con la parametrización y configuración de señales y canal de comunicación, en protocolo IEC 60870-5-104, previo firma del acta entrega recepción parcial.

20%	Planilla 3: Una vez realizada la capacitación, previo la firma del acta entrega recepción definitiva.

- El procedimiento se ceñirá a las políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo, y a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP en lo que fueren aplicables, mismas que se determinan en el presente pliego.

- La Empresa Eléctrica Quito se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación total o parcial, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

Quito, agosto 30 de 2017

ING. FERNANDO GÓMEZ MIRANDA

GERENTE GENERAL (E)

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES TABABELA Y EL QUINCHE.

  - Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD 592.000,00 (Quinientos noventa y dos mil 00/100) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, de conformidad con el siguiente detalle:

El proyecto está orientado a la automatización de alimentadores primarios A y C de la Subestación 31 Tababela y los primarios A, B, C y D de la subestación 58 El Quinche, utilizando reconectadores ubicados en varios puntos de la red y su operación en coordinación con el concentrador de datos de la subestación Tababela.

Los lotes y descripción, presupuesto asignado, e identificación del contrato AFD-RSND-EEQ-LPNB-001,  se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Descripción del proyecto

| Lote | Descripción del lote | Presupuesto referencial sin IVA (USD) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Provisión de un sistema de radiocomunicaciones de banda ancha en 5.8 GHz con tecnología NLOS (Non Line of Sight, o Sin Línea de Visión) que incluya la instalación de radios y antenas con todos los accesorios y materiales, cajas de respaldo de energía, router-firewalls y switches para los alimentadores primarios A y C de la Subestación 31 Tababela y los primarios A, B, C y D de la subestación 58 El Quinche. | 300,317.75 |
| 2 | Automatización de alimentadores primarios A y C de la Subestación 31 Tababela y los primarios A, B, C y D de la subestación 58 El Quinche, utilizando reconectadores ubicados y a instalar en varios puntos de la red; provisión configuración e integración de reconectadores y concentrador de datos; incluye pruebas de operación y capacitación al personal de la EEQ | 291,682.25 |
| TOTAL |  | 592,000.00 |

El detalle de las especificaciones técnicas de los rubros que abarca cada lote del proyecto, constan en la Tabla 3.  En Anexo 2 se presenta la memoria técnica que es parte de los aspectos solicitados por la EEQ en el presente pliego.

  - Especificaciones técnicas: Las especificaciones técnicas para la presente contratación se detallan a continuación:

El oferente deberá realizar los análisis de precios unitarios por cada uno de los rubros de la tabla de cantidades (Anexo 1. Resumen de rubros) de forma completa y clara, esto es que deberá incluir todos los materiales, mano de obra, equipos/maquinaria y transporte necesarios para la ejecución de toda la obra. Adicionalmente deberá llenar la información relacionada a la experiencia y personal técnico clave.

Cantidades y precios

Para elaborar la oferta, debe considerarse el presupuesto que se muestra en la Tabla 2, las cantidades de equipos, y servicios de ingeniería de cada lote, que se presenta en la Tabla 3 y las especificaciones técnicas de los rubros.

En el Anexo 1, hojas electrónicas Res. Rubros y Des. Cant y Prec., se muestra el archivo para la elaboración de la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario 9.5 Oferta Económica, por cada uno de los rubros de forma completa y clara, esto es que deberá incluir todos los materiales, mano de obra, equipos/maquinaria y transporte necesarios, para la ejecución de toda la obra (ver Tabla 3).

Tabla 3. Equipos y actividades de ingeniería de cada lote

| Lote | Ítem | Código Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | R01_L1 | Router-Firewall IEC 61850 4 puertos FO Monomodo GigabitEthernet 25 km, 6 Puertos 10/100 Mbps, 4 Puertos FO Multimodo 100 Mbps | u | 1.00 |
|  | 2 | R02_L1 | Router-Firewall IEC 61850 6 puertos FO Monomodo GigabitEthernet 25 km, 6 Puertos 10/100 Mbps | u | 1.00 |
|  | 3 | R03_L1 | Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE inc. Antena 5.8 Ghz 29 dBi PTP Externa 29 dBi doble polaridad. Incluye instalación y puesta punto del radio enlace con su par o suscriptor correspondiente. | u | 10.00 |
|  | 5 | R04_L1 | Caja para interperie que incluye cargador/inversor 2 bateria 100 Ah, respaldo mínimo 8 horas con 200 W de consumo. Incluye montaje y puesta a punto. | u | 4.00 |
|  | 6 | R05_L1 | Swtich capa 2 industrial GigabitEthernet 8 puertos IEC 61850. Incluye instalación y puesta punto. | u | 5.00 |
|  | 7 | R06_L1 | Radio Base PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Externa Sectorial 16 dBi. Incluye instalación y puesta punto del radio enlace con su par o suscriptor correspondiente. | u | 7.00 |
|  | 8 | R07_L1 | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi. Incluye instalación y puesta punto del radio enlace con su par o suscriptor correspondiente. | u | 20.00 |
|  | 9 | R08_L1 | Caja para intemperie que incluye cargador/inversor 1 batería 100 Ah, respaldo mínimo 4 horas con 40 W de consumo. Incluye montaje y puesta a punto. | u | 20.00 |
|  | 10 | R09_L1 | Conversor Serial RS-232/422/485 a Ethernet, 2 puertos Cobre RS-232/422/485 | u | 2.00 |
| 2 | 1 | R01_L2 | Reconectadores | u | 10.00 |
|  | 2 | R02_L2 | Concentrador de datos | u | 1.00 |
|  | 3 | R03_L2 | Servicios de configuración para la integración de reconectadores mediante protocolo DNP3 TCP/IP, integración de relés de cabecera de alimentadores primarios al concentrador de datos (CD) en protocolo DNP3 / 61850, implementación de lógicas de control en el CD, integración del CD al sistema SCADA en protocolo IEC 60870-5-104, pruebas y puesta en operación | u | 1.00 |
|  | 5 | R04_L2 | Capacitación | u | 1.00 |

El oferente deberá considerar las especificaciones técnicas que se presentan a continuación, para la elaboración del Formulario 9.6 Especificaciones técnicas de los bienes ofertados. Adicionalmente, en el Anexo 1 archivo electrónico, se presenta con hipervínculos las especificaciones solicitadas de cada rubro, el oferente deberá ingresar la información de los equipos y servicios ofertados de forma completa y clara.

Lote 1

- Router-Firewall IEC 61850 4 puertos FO Monomodo GigabitEthernet 25 km, 6 Puertos 10/100 Mbps, 4 Puertos FO Multimodo 100 Mbps (para realizar el análisis de precios unitarios ver archivo magnético Anexo 1, hoja electrónica PREC_UNIT_R01_L1). Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica ROFW_BACKBONE_SE31.

| Descripción rápida: | Switch-Router-Firewall capa 2/3, Modular, Administrable, Industrial para Subestación o Central Eléctrica, 4 puertos Fibra óptica Monomodo 1000Base-LX Conector LC 25 km, 6 puertos Cobre 100Base-TX, Conector RJ-45, 4 puertos Fibra óptica Multimodo 100 Base-FX Conector LC Doble: Consumo de energía: 50W (máx.), HI Voltaje AC/DC: (88VDC-300VDC / 85VAC-264VAC) (máx), Montaje Rack 19 Pulgadas, Cubierta Acero galvanizado de 20 AWG, Grado Protección: IP 40 (Objetos de 1mm), VLAN 802.1Q, GVRP, RSTP, IEEE1613, IEC 61850-3. |
| --- | --- |

| Característica o funcionalidad | Especificación solicitada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo | Switch-Router-Firewall capa 2/3 |  |  |  |
| Configuración física | Modular |  |  |  |
| Ambiente de operación | Industrial Subestación o Central Eléctrica |  |  |  |
| Interfaces para LAN, WAN o MAN: | 4 puertos | Fibra óptica monomodo | 1000Base-LX 25 km | Conector LC |
|  | 6 puertos | Cobre | 100 Base-TX | RJ-45 |
|  | 4 puertos | Fibra óptica multimodo | 100 Base-FX | Conector LC |
| Fuente de alimentación | Doble: Consumo de energía: 10W (máx.), HI Voltaje AC/DC: (88VDC-300VDC / 85VAC-264VAC) (máx) |  |  |  |
| Relé de alarma crítica: | Form-C relé de contacto a prueba de fallos: 5A@30VDC, 8A@250VAC |  |  |  |
| Montaje: | Rack 19 pulgadas 1UR |  |  |  |
| Cubierta: | Acero galvanizado de 20 AWG |  |  |  |
| Grado de Protección: | IP 40 (Objetos de 1mm) |  |  |  |
| Puertos de comunicaciones: | 4 slots para módulos: Ethernet Fibra óptica Multimodo o cobre RJ45 |  |  |  |
| Propiedades del Switch: | Método de Switching: Store & Forward, Latencia: 7 us, Ancho de banda de switching: 10 Gbps, MAC addresses: 8192, Colas de Prioridad: 4, VLANs Simultáneas: 255, Rango de VLAN ID: 1 a 4094 |  |  |  |
| Aprobaciones: | ISO: Diseñado y fabricado con calidad certificada ISO9001: 2000, Marcado CE, Emisiones: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), Seguridad: cCSAus (Cumplimiento con CSA C22.2 No. 60950, UL 60950, EN60950), Seguridad de láser ocular (FDA/CDRH): Cumplimiento con 21 CFR Capítulo1, Subcapítulo J. |  |  |  |
| Inmunidad EMI y Cumplimiento Ambiental: | IEC 61000-6-2, IEC 61800-3, IEC 61850-3, IEEE 1613, NEMA TS 2 |  |  |  |
| Temperatura de operación | -40°C a 85°C sin ventiladores. |  |  |  |
| Cumplimiento IEEE: | 802.3-10BaseT, 802.3u-100BaseTX, 100BaseFX, 802ab, 802.3x-Flow Control, 802.3D-MAC Bridges, 802.1D-Spanning Tree Protocol, 802.1p-Class of Service, 802.1Q-VLAN Tagging, 802.1w-Rapid Spanning Tree Protocol |  |  |  |
| Cumplimiento IETF RFC: | RFC791-IP, RFC792-ICMP, RFC793-TCP, RFC783-TFTP, RFC826-ARP, RFC768-UDP, RFC894-IP over Ethernet, RFC854-Telnet, RFC1519-CIDR, RFC1541-DHCP (client), RFC1112-IGMP v1, RFC2236-IGMP v2, RFC2030-SNTP, RFC2068-HTTP, „RFC2236-IGMP v2, „„RFC2284-EAP, „„RFC2475-Differentiated Services, „„RFC2865-RADIUS, „„RFC3414-SNMPv3-USM, „„RFC3415-SNMPv3-VACM |  |  |  |
| Seguridad Red Firewall - Capa 3 | VLANs ( 802.1Q), QoS (802.1p ), MSTP (802.1Q-2005) formerly 802.1s, RSTP, eRSTP, SNTP, Port Rate Limiting, Broadcast Storm Filtering, Port Mirroring, SNMP v1/v2/v3, RMON, CLI, HTML User Interface, Firewall, OSPF, BGP, RIP v1/v2, Traffic Prioritization, VPN, IPSec. |  |  |  |
| Gestión de Red: | HTTP graphical web-based, SSL (128-bit encryption), SNMP v1, v2c, v3 (56-bit encryption), Telnet, VT100, SSH/SFTP (128-bit encryption), Command Line Interface (CLI), RSA Key Management (1024 bit key), Authentication and Accounting - TACACS+ (encrypted), RADIUS client, PPP |  |  |  |
| Panel: | Frontal para puertos e indicadores de LEDs de estado, actividad y alarma. |  |  |  |
| Otros: | Documentación y accesorios para la instalación. |  |  |  |

- Router-Firewall IEC 61850 6 puertos FO Monomodo GigabitEthernet 25 km, 6 Puertos 10/100 Mbps (para realizar el análisis de precios unitarios ver archivo magnético Anexo 1, hoja electrónica PREC_UNIT_R02_L1). Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica ROFW_BACKBONE_SE80.

| Descripción rápida: | Switch-Router-Firewall capa 2/3, Modular, Administrable, Industrial para Subestación o Central Eléctrica, 6 puertos Fibra óptica monomodo 1000Base-LX 10 km Conector LC, 6 puertos Cobre 100 Base-TX RJ-45; Doble: Consumo de energía: 50W (máx.), HI Voltaje AC/DC: (88VDC-300VDC / 85VAC-264VAC) (máx), Montaje Rack 19 Pulgadas, Cubierta Acero galvanizado de 20 AWG, Grado Protección: IP 40 (Objetos de 1mm), VLAN 802.1Q, GVRP, RSTP, IEEE1613, IEC 61850-3. |
| --- | --- |

| Característica o funcionalidad | Especificación solicitada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo: | Switch-Router-Firewall capa 2/3; |  |  |  |
| Configuración física: | Modular; |  |  |  |
| Ambiente de operación: | Industrial Subestación o Central Eléctrica; |  |  |  |
| Interfaces para LAN, WAN o MAN: | 6 puertos | Fibra óptica monomodo | 1000Base-LX 10 km | Conector LC, |
|  | 6 puertos | Cobre | 100 Base-TX | RJ-45; |
| Fuente de alimentación: | Doble: Consumo de energía: 10W (máx.), HI Voltaje AC/DC: (88VDC-300VDC / 85VAC-264VAC) (máx); |  |  |  |
| Relé de alarma crítica: | Form-C relé de contacto a prueba de fallos: 5A@30VDC, 8A@250VAC; |  |  |  |
| Montaje: | Rack 19 pulgadas 1UR; |  |  |  |
| Cubierta: | Acero galvanizado de 20 AWG; |  |  |  |
| Grado de Protección: | IP 40 (Objetos de 1mm); |  |  |  |
| Puertos de comunicaciones: | 4 slots para módulos: Ethernet Fibra óptica Multimodo o cobre RJ45; |  |  |  |
| Propiedades del Switch: | Método de Switching: Store & Forward, Latencia: 7 us, Ancho de banda de switching: 10 Gbps, MAC addresses: 8192, Colas de Prioridad: 4, VLANs Simultáneas: 255, Rango de VLAN ID: 1 a 4094; |  |  |  |
| Aprobaciones: | ISO: Diseñado y fabricado con calidad certificada ISO9001: 2000, Marcado CE, Emisiones: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), Seguridad: cCSAus (Cumplimiento con CSA C22.2 No. 60950, UL 60950, EN60950), Seguridad de láser ocular (FDA/CDRH): Cumplimiento con 21 CFR Capítulo1, Subcapítulo J.; |  |  |  |
| Inmunidad EMI y Cumplimiento Ambiental: | IEC 61000-6-2, IEC 61800-3, IEC 61850-3, IEEE 1613, NEMA TS 2; |  |  |  |
| Temperatura de operación: | -40°C a 85°C sin ventiladores.; |  |  |  |
| Cumplimiento IEEE: | 802.3-10BaseT, 802.3u-100BaseTX, 100BaseFX, 802ab, 802.3x-Flow Control, 802.3D-MAC Bridges, 802.1D-Spanning Tree Protocol, 802.1p-Class of Service, 802.1Q-VLAN Tagging, 802.1w-Rapid Spanning Tree Protocol; |  |  |  |
| Cumplimiento IETF RFC: | RFC791-IP, RFC792-ICMP, RFC793-TCP, RFC783-TFTP, RFC826-ARP, RFC768-UDP, RFC894-IP over Ethernet, RFC854-Telnet, RFC1519-CIDR, RFC1541-DHCP (client), RFC1112-IGMP v1, RFC2236-IGMP v2, RFC2030-SNTP, RFC2068-HTTP, „RFC2236-IGMP v2, „„RFC2284-EAP, „„RFC2475-Differentiated Services, „„RFC2865-RADIUS, „„RFC3414-SNMPv3-USM, „„RFC3415-SNMPv3-VACM; |  |  |  |
| Seguridad Red Firewall - Capa 3: | VLANs ( 802.1Q), QoS (802.1p ), MSTP (802.1Q-2005) formerly 802.1s, RSTP, eRSTP, SNTP, Port Rate Limiting, Broadcast Storm Filtering, Port Mirroring, SNMP v1/v2/v3, RMON, CLI, HTML User Interface, Firewall, OSPF, BGP, RIP v1/v2, Traffic Prioritization, VPN, IPSec.; |  |  |  |
| Gestión de Red: | HTTP graphical web-based, SSL (128-bit encryption), SNMP v1, v2c, v3 (56-bit encryption), Telnet, VT100, SSH/SFTP (128-bit encryption), Command Line Interface (CLI), RSA Key Management (1024 bit key), Authentication and Accounting - TACACS+ (encrypted), RADIUS client, PPP; |  |  |  |
| Panel: | Frontal para puertos e indicadores de LEDs de estado, actividad y alarma.; |  |  |  |
| Otros: | Documentación y accesorios para la instalación. |  |  |  |

- Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE inc.  Antena 5.8 Ghz 29 dBi PTP Externa 29 dBi doble polaridad. Incluye instalación y puesta punto del radio enlace con su par o suscriptor correspondiente (para realizar el análisis de precios unitarios ver archivo magnético Anexo 1, hoja electrónica PREC_UNIT_R03_L1). Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Radios Red Transporte.

| Característica o funcionalidad | Especificación solicitada |
| --- | --- |
| Descripción Rápida | Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE incluido. |
| RADIO | Rango de capacidad (100 Mbps - 300 Mbps) de red agregado de throughput disponible |
|  | Rango de enlace hasta 150km (o superior) |
|  | Operación en banda ancha de 5.15 a 5.850 GHz (mínimo) 5.15 – 5.25 GHZ 5.25 – 5.35 GHZ 5.470 – 5.725 GHZ 5.725 – 5.850 GHZ |
|  | Máxima potencia de transmisión: 25 dBm en BPSK; Hasta 23 dBm a 256 QAM o superior |
|  | Tamaño de canales: 10, 20, 40, (mínimo) |
|  | Eficiencia espectral: 9.3 bps/Hz o superior |
|  | Selección de canal: Por optimización dinámica del espectro o intervención manual; Selección automática en la puesta en marcha y auto-optimización continua para evitar interferencias |
|  | Esquema Duplex: Time Division Duplex (TDD), Sincronización TDD utilizando el módulo PTP-SYNC |
|  | Seguridad: Cifrado AES de 128/256-bit compatible con FIPS-197 HTTPS y SNMPv3 Cuentas de usuario basadas en identidad Reglas de contraseña configurables Autenticación de usuario y soporte RADIUS Registro y gestión de eventos; Registro vía syslog Recuperación de desastres y gestión de vulnerabilidades |
| ETHERNET BRIDGING | Protocolo: IEEE 802.3 |
|  | Velocidad de datos de aplicación: Variable dinámicamente hasta 300 Mbps o superior |
|  | Latencia: 1 – 10 ms latencia en una vía |
|  | QoS: 8 Colas de prioridad |
|  | Clasificación de Paquete: Capa 2 y Capa 3 IEEE 802.1p, prioridad Ethernet |
|  | Desempeño del Paquete: Tasa de línea ( >850K paquetes por segundo) |
|  | Transporte de Tiempo: Ethernet síncrona; IEEE 1588v2 o similar |
|  | Soporte de Interfaces: Gigabit Ethernet puertos de cobre: Gigabit Port 1: Data + PoE power input, Gigabit Port 2: 802.3at PoE output port |
| Gestión e Instalación | LED Indicadores: Estado de la alimentación, estado del enlace Ethernet y actividad en el suministro de PoE de rango extendido |
|  | Gestión de Red: Gestión en banda y fuera de banda (OOBM) |
|  | Sistemas de Gestión soportado:Soporte de gestión de doble stack IPv6 / IPv4, Acceso a la Web a través del navegador mediante HTTP o HTTPS / TLS3, SNMP v1, v2c y v3, MIB-II y propiedad PTP MIB, Analizador de espectro en línea (sin impacto en el tráfico de la carga útil ni en el funcionamiento de la red) |
|  | Instalación: Asistencia audio y gráfica integrada para la optimización de enlaces |
|  | Conexión: Distancia entre la unidad exterior y la conexión de red primaria: hasta 330 pies (100 metros) usando Power-over-Gigabit Ethernet |
| Condiciones Físicas | Dimensiones (Referencial): Ancho 204mm (8.0 "), Altura 318mm (12.5"), Profundidad 90mm (3.5 ") |
|  | Peso (Referencial): ODU conectorizado: 3.1 kg (6.8 libras) incluyendo el soporte |
|  | Temperaturas de operación: -40 ° a + 60 ° C (-40 ° a + 140 ° F), incluida la radiación solar o superior |
|  | Grado de Protección:IP67 |
|  | Fuente de alimentación: Dos opciones: Inyector de corriente alterna (referencial): de 0 ° a + 40 ° C (32 ° a 104 ° F); 35 W; 90-240 VAC, 50/60 Hz Dimensiones (referencial): Ancho 5.2 "(132mm), Altura 1.4" (36mm), Profundidad 2 "(51mm) AC + inyector de CC: -40 ° a +60 ° C (-40 ° a 140 ° F); 70 W; 90-240 VAC, 50/60 Hz Dimensiones (referencial): Anchura 9.75 "(250 mm), Altura 1.5" (40 mm), Profundidad 3 "(80 mm) |
|  | Consumo de energía: 30 W máximo (hasta 70 W con el dispositivo 802.3at en el puerto auxiliar) |
| Ambiental y regulación | Protección y seguridad: UL60950-1; IEC60950-1; EN60950-1; CSA-C22.2 NO. 60950-1; Aprobación del CB para Global |
|  | Humedad 100% condensado, IP67 (Totalmente protegido contra el polvo y contra la inmersión hasta 1m) |
|  | Radio: 4.9 GHz: FCC Part 90Y, RSS-111 5.x GHz: FCC Parte 15, sub-partes 15C y 15E; RSS 210 Número 8; EN 302 502; EN 301 893 Eire ComReg 02 / 71R1, Reino Unido Aprobación del IR2007 |
|  | EMC: Europe – EN 301 489-1 and -4 |
| Antena Externa | Ajuste dual de polaridad Feed Horn System para permitir a la antena ser configurada en Polarización Dual Polarization (horizontal y vertical) o para X-Polarización (+45° y -45°) |
|  | Plato reflector de aluminio con UV estable de polímero en color gris claro |
|  | (2) N-Female conectores |
|  | Incluye kit de montaje de mástil inclinable y giratorio |
|  | Bandas soportadas 5.1/5.3/5.4/5.8 GHz ISM |
|  | Para operar MIMO y Aplicaciones 802.11 a/n |
|  | Compatible con aplicaciones WiMAX |
|  | Para enlaces tipo Backhaul de larga distancia y enlaces de datos Punto a Punto |
| Condiciones Generales de Instalación |  |
| Instalación | Montaje de radio, antena y accesorios según la estructura asignada |
| Funcionamiento | Puesta en funcionamiento y listo para la transmisión de datos mínimo en 100 Mbps |
| Documentación | Hojas técnicas del fabricante, informe de instalación y puesta a punto del enlace. |

- Caja para interperie que incluye cargador/inversor 2 baterías 100 Ah, respaldo mínimo 8 horas con 200 W de consumo. Incluye montaje y puesta a punto. (para realizar el análisis de precios unitarios ver archivo magnético Anexo 1, hoja electrónica PREC_UNIT_R04_L1). Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Caja de Energía Rep.

Especificación solicitada

Caja de intemperie doble fondo 80x60x30 [cm] I-0320-1; incluye accesorios para instalación en poste Soporte para poste caja Intemperie instalado en la parte inferior Sistema APS Inversor/cargador o UPS en línea 1250w (aps1250) + tomacorriente múltiple con protección 2 Baterías secas selladas, libres de mantenimiento, 12 V, min 100 [amp/h]; Kit de cables + protector térmico de batería Protección breaker riel DIN, 120 [V], 30 [amp] + SUPRESOR DE TRASCIENTES Sistema tierra poste incluye: Barra pequeña de tierra; cable de tierra 10 AWG, 15 [m] tubería 3/4" metáñica mas accesorios (uniones, terminales), caja de paso; Pica de cobre más terminal.

- Swtich capa 2 industrial GigabitEthernet 8 puertos IEC 61850. Incluye instalación y puesta punto (para realizar el análisis de precios unitarios ver archivo magnético Anexo 1, hoja electrónica PREC_UNIT_R05_L1). Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica SW_TRANSPORTE.

| Descripción rápida: | Switch capa 2, Modular, Administrable, Industrial para Subestación o Central Eléctrica, 8 puertos Cobre 10/100/1000Base-T, Conector RJ-45, Doble: Consumo de energía: 10W (máx.), HI Voltaje AC/DC: (88VDC-300VDC / 85VAC-264VAC) (máx), Montaje RIEL DIN, Cubierta Acero galvanizado de 20 AWG, Grado Protección: IP 40 (Objetos de 1mm), VLAN 802.1Q, GVRP, RSTP, IEEE1613, IEC 61850-3. |
| --- | --- |

| Característica o funcionalidad | Especificación solicitada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo | Switch capa 2 |  |  |  |
| Configuración física | Modular |  |  |  |
| Ambiente de operación | Industrial Subestación o Central Eléctrica |  |  |  |
| Interfaces para LAN, WAN o MAN: | 8 puertos | Cobre | 10/100/1000 Base-T | RJ-45 |
| Fuente de alimentación | HI Voltage AC/DC: 88-300VDC, 85-264VAC, 0.1ª |  |  |  |
| Relé de alarma crítica: | Form-C relé de contacto a prueba de fallos: 1A@30VDC |  |  |  |
| Montaje: | RIEL DIN |  |  |  |
| Cubierta: | Acero galvanizado de 20 AWG |  |  |  |
| Grado de Protección: | IP 30 |  |  |  |
| Puertos de comunicaciones: | 2 slots para módulos: Ethernet Fibra óptica Multimodo o cobre RJ45 |  |  |  |
| Propiedades del Switch: | Método de Switching: Store & Forward, Latencia: 7 us, Ancho de banda de switching: 16 Gbps, MAC addresses: 8192, Colas de Prioridad: 4, VLANs Simultáneas: 255, Rango de VLAN ID: 1 a 4094 |  |  |  |
| Aprobaciones: | ISO: Diseñado y fabricado con calidad certificada ISO9001: 2000, Marcado CE, Emisiones: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), Seguridad: cCSAus (Cumplimiento con CSA C22.2 No. 60950, UL 60950, EN60950), Seguridad de láser ocular (FDA/CDRH): Cumplimiento con 21 CFR Capítulo1, Subcapítulo J. |  |  |  |
| Inmunidad EMI y Cumplimiento Ambiental: | IEC 61000-6-2, IEC 61800-3, IEC 61850-3, IEEE 1613, NEMA TS 2 |  |  |  |
| Temperatura de operación | -40°C a 85°C sin ventiladores. |  |  |  |
| Cumplimiento IEEE: | 802.3-10BaseT, 802.3u-100BaseTX, 100BaseFX, 802ab, 802.3x-Flow Control, 802.3D-MAC Bridges, 802.1D-Spanning Tree Protocol, 802.1p-Class of Service, 802.1Q-VLAN Tagging, 802.1w-Rapid Spanning Tree Protocol |  |  |  |
| Cumplimiento IETF RFC: | RFC791-IP, RFC792-ICMP, RFC793-TCP, RFC783-TFTP, RFC826-ARP, RFC768-UDP, RFC894-IP over Ethernet, RFC854-Telnet, RFC1519-CIDR, RFC1541-DHCP (client), RFC1112-IGMP v1, RFC2236-IGMP v2, RFC2030-SNTP, RFC2068-HTTP |  |  |  |
| Gestión de Red: | HTTP graphical web-based, SSL (128-bit encryption), SNMP v1, v2c, v3 (56-bit encryption), Telnet, VT100, SSH/SFTP (128-bit encryption), Command Line Interface (CLI), RSA Key Management (1024 bit key), Authentication and Accounting - TACACS+ (encrypted), RADIUS client, PPP |  |  |  |
| Panel: | Frontal para puertos e indicadores de LEDs de estado, actividad y alarma. |  |  |  |
| Otros: | Documentación y accesorios para la instalación. |  |  |  |

- Radio Base PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Externa Sectorial 16 dBi. Incluye instalación y puesta punto del radio enlace con su par o suscriptor correspondiente (para realizar el análisis de precios unitarios ver archivo magnético Anexo 1, hoja electrónica PREC_UNIT_R06_L1). Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Radios Red Acceso Base.

| Característica o funcionalidad | Especificación solicitada |
| --- | --- |
| Descripción Rápida | Radio Base PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Externa Sectorial 16 dBi. |
| RADIO | Numero Suscriptores: 32 suscriptores simultaneamente (mínimo) |
|  | Rango de enlace hasta 25 millas (40 km) |
|  | Operación en banda ancha en Multibanda: 5.7-6.4 GHz o 4.9-6 GHz o 3.3-3.8 GHz o 2.5-2.7 GHz o 2.3-2.4 GHz |
|  | Ancha de banda de canal: Configurable a 5, 10, 20 , 40 MHz (Mínimo) |
|  | Modulación: 2x2 MIMO-OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM) |
|  | Soporte para modulación y codificación adaptiva |
|  | Asignación de ancho de banda del sector: Configurable Simétrico o Asimétrico |
|  | Soporte de DFS (FCC & ETSI) |
|  | Latencia extremo a extremo: estable de 4ms a 12 ms |
|  | Soporte de diversidad |
|  | Soporte de visor de espectro |
|  | Máxima Potencia de Transmisor: 25 dBm |
|  | Tecnología duplex: TDD |
|  | Sincronización TDD: Intra e Inter Sitio |
|  | Encripción seguridad: AES 128/256, FIPS-197 |
| Interfaz | 10/100Base-TX |
| Red datos | Capa 2 |
|  | QoS: Clasificación de paquetes a 4 colas según 802.1p y Diffserv, Prioridad Estricta, TTL |
|  | VLAN: 802.1Q, QinQ , 4094 VLANs |
| Gestión Remota | Gestión Basada en Web |
|  | Protocolos: SNMPv1, SNMPv3, Telnet, HTTP , IPv4 & IPv6 |
| Fuente de Alimentación | Energía provista por interfaz PoE |
|  | Consumo de Potencia > 25 W |
| Ambiental | Temperatura de operación: -35°C to 60°C / -31°F to 140°F |
|  | Humedad: 100% condensing, IP67 |
| Regulaciones de radio | FCC: FCC 47CFR, Part 15, Subpart C and Subpart E , FCC 47CFR, Part 90, Subpart Y, FCC 47CFR, Part 90 Subpart Z – Restricted & Unrestricted modes, FCC 47CFR, Part 27, Subpart M |
|  | IC: IC RSS-210 issue 7, IC RSS-111 issue 3, IC RSS-192 issue 3, IC RSS-197 issue 1-Restricted Mode |
|  | ETSI: ETSI EN 302 502, ETSI EN 301 893, EN 302 326-2 V1.2.2 |
|  | WPC: WPC GSR-38 |
|  | MII: MII para 5.8 GHz |
| Seguridad | FCC/IC (cTUVus): UL 60950-1, UL 60950-22, CAN/CSA C22.2 60950-1, CAN/CSA C22.2 60950-22 |
|  | ETSI: EN/IEC 60950-1, EN/IEC 60950-22 |
| EMC | FCC: 47 CFR Class B, Part15, Subpart B |
|  | ETSI: EN 300 386, EN 301 489-1, EN 301 489-4 |
|  | CAN/CSA-CEI/IEC: CISPR 22-04 Class B |
|  | AS/NZS: CISPR 22-2004 Class B |
| Antena: | Sectorial Ganancia 16dBi, 90°, 5 GHz - 6 GHz o superior |
| Condiciones Generales de Instalación |  |
| Instalación | Montaje de radio, antena y accesorios según la estructura asignada |
| Funcionamiento | Puesta en funcionamiento y listo para la transmisión de datos mínimo en 10 Mbps |
| Documentación | Hojas técnicas del fabricante, informe de instalación y puesta a punto del enlace. |

- Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi. Incluye instalación y puesta punto del radio enlace con su par o suscriptor correspondiente (para realizar el análisis de precios unitarios ver archivo magnético Anexo 1, hoja electrónica PREC_UNIT_R07_L1). Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Radios Red Acceso Susc.

| Característica o funcionalidad | Especificación solicitada |
| --- | --- |
| Descripción Rápida | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi. |
| Radio | Rango de enlace hasta 25 millas (40 km) |
|  | Operación en banda ancha en Multibanda: 5.7-6.4 GHz o 4.9-6 GHz o 3.3-3.8 GHz o 2.5-2.7 GHz o 2.3-2.4 GHz |
|  | Ancha de banda de canal: Configurable a 5, 10, 20 , 40 MHz (mínimo) |
|  | Modulación: 2x2 MIMO-OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM) |
|  | Soporte para modulación y codificación adaptiva |
|  | Asignación de ancho de banda del sector: Configurable Simétrico o Asimétrico |
|  | Soporte de DFS (FCC & ETSI) |
|  | Latencia extremo a extremo: estable de 4ms a 12 ms |
|  | Soporte de diversidad |
|  | Soporte de visor de espectro |
|  | Máxima Potencia de Transmisor: 25 dBm |
|  | Tecnología duplex: TDD |
|  | Sincronización TDD: Intra e Inter Sitio |
|  | Encripción seguridad: AES 128/256, FIPS-197 |
| Interfaz | 10/100Base-TX |
| Red datos | Capa 2 |
|  | QoS: Clasificación de paquetes a 4 colas según 802.1p y Diffserv, Prioridad Estricta, TTL |
|  | VLAN: 802.1Q, QinQ , 4094 VLANs |
| Gestión Remota | Gestión Basada en Web |
|  | Protocolos: SNMPv1, SNMPv3, Telnet, HTTP , IPv4 & IPv6 |
| Fuente de Alimentación | Energía provista por interfaz PoE |
|  | Consumo de Potencia > 12 W |
| Ambiental | Temperatura de operación: -35°C to 60°C / -31°F to 140°F |
|  | Humedad: 100% condensing, IP67 |
| Regulaciones de radio | FCC: FCC 47CFR, Part 15, Subpart C and Subpart E , FCC 47CFR, Part 90, Subpart Y, FCC 47CFR, Part 90 Subpart Z – Restricted & Unrestricted modes, FCC 47CFR, Part 27, Subpart M |
|  | IC: IC RSS-210 issue 7, IC RSS-111 issue 3, IC RSS-192 issue 3, IC RSS-197 issue 1-Restricted Mode |
|  | ETSI: ETSI EN 302 502, ETSI EN 301 893, EN 302 326-2 V1.2.2 |
|  | WPC: WPC GSR-38 |
|  | MII: MII para 5.8 GHz |
| Seguridad | FCC/IC (cTUVus): UL 60950-1, UL 60950-22, CAN/CSA C22.2 60950-1, CAN/CSA C22.2 60950-22 |
|  | ETSI: EN/IEC 60950-1, EN/IEC 60950-22 |
| EMC | FCC: 47 CFR Class B, Part15, Subpart B |
|  | ETSI: EN 300 386, EN 301 489-1, EN 301 489-4 |
|  | CAN/CSA-CEI/IEC: CISPR 22-04 Class B |
|  | AS/NZS: CISPR 22-2004 Class B |
| Condiciones Generales de Instalación |  |
| Instalación | Montaje de radio, antena y accesorios según la estructura asignada |
| Funcionamiento | Puesta en funcionamiento y listo para la transmisión de datos mínimo en 10 Mbps |
| Documentación | Hojas técnicas del fabricante, informe de instalación y puesta a punto del enlace. |

- Caja para interperie que incluye cargador/inversor 1 batería 100 Ah, respaldo mínimo 4 horas con 40 W de consumo. Incluye montaje y puesta a punto (para realizar el análisis de precios unitarios ver archivo magnético Anexo 1, hoja electrónica PREC_UNIT_R08_L1). Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Caja de Energía REC.

Especificación solicitada

Caja de intemperie doble fondo no mayor a 50x50x30 [cm] I-0320-1; incluye accesorios para instalación en poste Soporte para poste caja Intemperie instalado en la parte inferior Sistema APS Inversor/cargador o UPS en línea 1250w (aps1250) + tomacorreinte multiple con protección (Similar) 1 Batería seca sellada, libre de mantenimiento, 12 V, min 100 [amp/h]; Kit de cables + protector térmico de batería Protección breaker riel DIN, 120 [V], 30 [amp] + SUPRESOR DE TRASCIENTES Sistema tierra poste incluye: Barra pequeña de tierra; cable de tierra 10 AWG, 15 [m] tubería 3/4" metáñica mas accesorios (uniones, terminales), caja de paso; Pica de cobre más terminal.

- Conversor Serial RS-232/422/485 a Ethernet, 2 puertos Cobre RS-232/422/485 (para realizar el análisis de precios unitarios ver archivo magnético Anexo 1, hoja electrónica PREC_UNIT_R09_L1). Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica CONVERSOR SERIAL-ETHERNET.

| Descripción rápida: | Conversor Serial RS-232/422/485 a Ethernet, 2 puertos Cobre RS-232/422/485 en 2 y 4 conductores Conector DB9 Macho, 1 puertos Cobre 100 Base-TX Conector RJ-45, 9-30 VDC (1.8 Watts consumo máximo), Montaje de pared incluido, soporte para montaje en 35 mm DIN-rail, Cubierta de metal,IP 30, Estandars: ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, SNMP TCP, UDP, Telnet, TFTP, and RFC2217, CPU: 48 MHz clock, Memoria: 256 KB Estado de espera cero (zero wait state) SRAM, 2 MB Flash, Dimensiones (máximos) (LxAxA): 15.0 x 10.0 x 7.5 cm, Peso: 1.5 kg (3.0 lbs) |
| --- | --- |

| Característica o funcionalidad | Especificación solicitada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo | Conversor Serial RS-232/422/485 a Ethernet |  |  |  |
| Configuración física | No Modular |  |  |  |
| Ambiente de operación | Industrial Subestación o Central Eléctrica |  |  |  |
| Interfaces comunicaciones | 2 puertos | Cobre | RS-232/422/485 en 2 y 4 conductores | Conector DB9 Macho |
|  | 1 puertos | Cobre | 100 Base-TX | Conector RJ-45 |
| Fuente de alimentación | 9-30 VDC sobre conector barrel (1.8 Watts consumo máximo) |  |  |  |
| Indicadores LED | Power (azul) RXI Serial (Actividad) (verde) TXI Serial (Actividad) (amarillo) RX2 Serial (Actividad) (verde) TX2 Serial (Actividad) (amarillo) RJ45 LEDs Link (100=verde,10=amarillo) Act (Full=verde, Half duplex=amarillo) |  |  |  |
| Montaje: | Montaje de pared incluido, soporte para montaje en 35 mm DIN-rail |  |  |  |
| Cubierta: | Cubierta de metal |  |  |  |
| Grado de Protección: | IP 30 |  |  |  |
| Puertos de comunicaciones Serial: | Velocidad de datos: Software-seleccionable baud rate desde 300 to 921 KBaud Caracters: 7 o 8 data bits Paridad: impar, par, none Stop Bits: 1 o 2 Control Señalización: CTS/RTS (Hardware) Flow Control: XON/XOFF (Software) |  |  |  |
| Puerto de comunicaciones Ethernet: | Interfaz: puerto 10Base-T/100Base-TX Ethernet Software seleccionable Ethernet speed 10/100/Auto Software seleccionable Half/Full/Auto duplex Connector: RJ45 Estandars: ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, SNMP TCP, UDP, Telnet, TFTP, and RFC2217 |  |  |  |
| Caracteríticas Hardware y dimensiones: | CPU: 48 MHz clock Memoria: 256 KB Estado de espera cero (zero wait state) SRAM, 2 MB Flash Dimensiones (máximos) (LxAxA): 15.0 x 10.0 x 7.5 cm Peso: 1.5 kg (3.0 lbs) |  |  |  |
| Gestión y configuración | DeviceInstaller GUI, Serial login, SNMP, Telnet login, HTTP |  |  |  |
| Aprobaciones: | FCC, C/UL, CSA, VCCI, CE,TUV, Ctick |  |  |  |
| Inmunidad EMI y Cumplimiento Ambiental: | Emisiones FCC Part 15 Subpart B Class A Radiated Emissions 30MHz – 1000MHz ICES-003 Issue 4 February 2004 Class A Radiated Emissions 30MHz – 1000MHz AS/NZS CISPR 22: 2004 Class A Radiated Emissions 30MHz – 1000MHz EN55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003 Class A Radiated Emissions 30MHz – 1000MHz VCCI V-3/2005.04 Class A Radiated Emissions 30MHz – 1000MHz EN61000-3-2: 2000 Class A Harmonic Current Emissions EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 Fluctuations and Flicker Inmunidad EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 IEC_61000-4-2: 1995 ESD 8kV Air Discharge (Direct), 4kV Contact Discharge (Direct/Indirect) IEC_61000-4-3: 1995 Radiated Immunity 3.0V/m, 1KHz AM Sine Wave at 80% IEC_61000-4-4: 1995 EFT/Burst 1.0kV Power Lines, 0.5kV I/O Lines IEC_61000-4-5: 1995 Surge Immunity 1.0kV Common Mode, 1.0 kV Differential Mode IEC_61000-4-6: 1996 Conducted Immunity 3.0 Vrms, 80% AM Modulated (1KHz) IEC_61000-4-8: 1993 Magnetic Field Immunity 50Hz 1.0 Arms/m IEC_61000-4-11: 1994 Voltage Dips and Interrupts (>95%,0.5 periods), (30%,25 periods), (>95%,250 periods) |  |  |  |
| Temperatura de operación | En operación: 0° to 60° C (32° to 140°F) Almacenado: -40° to 85° C (-40 to 185°F) |  |  |  |
| Aislamiento y protecciones | Diseñado con protección contra transientes y ESD para uso bajo ambientes agresivos. Puerto Serial: 15 kV ESD protección sobre RS232 y RS422/485 transceivers+B46 Entrada de poder: Hasta no repetidos 600 W 10/100 usec pulso de protección contra transient sobre voltajes. Puerto Ethernet: 1500 VAC Aislamiento blindado con el blindaje conectado a tierra del chasis para la integridad de la señal y protección ESD. |  |  |  |
| Otros: | Documentación y accesorios para la instalación. |  |  |  |

Lote 2

      - Reconectadores (para realizar el análisis de precios unitarios ver archivo magnético Anexo 1, hoja electrónica PREC_UNIT_R01_L2). Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Esp. Reconectadores.

| Ítem | Parámetro | Especificación solicitada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marca | Indicar |
| 2 | Modelo | Indicar |
| 3 | País de origen | Indicar |
| 4 | Tipo | Reconectador automático, trifásico con control electrónico |
| 5 | Temperatura ambiente de operación | - 40 ºC a 55 ºC |
| 6 | Altitud | 3000 m.s.n.m |
| 7 | Frecuencia de operación | 60 HZ |
| 8 | Capacidad nominal | 600 A |
| 9 | Tensión máxima de diseño | 27 kV |
| 10 | BIL | 150 kV |
| 11 | Capacidad de falla rms | 12.5 kA |
| 12 | Capacidad máxima de falla (peak) | 31.5 kA |
| 13 | Capacidad de ruptura | 16 kA |
| 14 | Uso | Intemperie |
| 15 | Grado de protección | IP65 o superior |
| 16 | Operaciones mecánicas | 10,000 |
| 17 | Operaciones a plena carga | 10,000 |
| 18 | Operaciones a capacidad de falla (Peak) | 50 |
| 19 | Medio de extinción del arco | Vacío o aislamiento solido |
| 20 | Disparo | Eléctrico - manual |
| 21 | Reconexión automática | De 1 a 4 disparos antes del bloqueo, configurable por el usuario. |
| 22 | Medición de corriente | 3 transformadores con posibilidades para medir corrientes de fase y corriente residual. |
| 23 | Medición de voltaje | 6 sensores de voltaje, con posibilidades para medir voltaje fase-tierra y fase-fase en ambos lados. |
| 22 | Medición de potencia | Capacidad de medir: |
|  |  | -Potencia activa, reactiva y total, monofásica y trifásica. |
|  |  | -Factor de potencia. |
| 23 | Medición de armónicos | Capacidad de medir armónicos de corriente y de voltaje. |
| 24 | Registro de perfil de carga | Configurable por el usuario, para integración de 1, 5, 10,15, 30, 60 o 120 minutos. |
| 25 | Secuencia de fases | En ambos lados del reconectador |
| 26 | Indicador visual externo de contactos | De posición de contactos, incluido en el tanque |
| 27 | Contador de vida útil | Número total de operaciones cierre/ apertura y desgaste automático de los contactos |
| 28 | Contador de fallas | Número de operaciones por cada una de las protecciones: |
|  |  | - Sobrecorriente de fase |
|  |  | - Sobrecorriente de tierra |
|  |  | - Falla a tierra |
|  |  | - Bajo voltaje |
|  |  | - Baja frecuencia |
| 29 | Normas de fabricación y diseño | ANSI/IEEE C37.60 o IEC 62271-111. |
|  |  | IEC 60529. |
|  |  | IEC 60255. |
|  |  | IEEE 1613 |
|  |  | IEC 61850-3 |
|  |  | Estándares para operación en ambientes eléctricos severos |
|  |  | Adjuntar en inglés o español. |
| 30 | Norma de operación y mantenimiento | ANSI/IEEE C37.61 |
|  |  | Adjuntar en inglés o español. |
| 31 | Control | Electrónico para registro de eventos estampados en el tiempo, incluye software. |
|  |  | El panel de control incluye lo siguiente: |
|  |  | -Relé tipo numérico, con teclado para operación manual de configuración y apertura/cierre, configurable a través de software para opciones de protección y reconexión. |
|  |  | -Memoria no volátil |
|  |  | -Alimentación con rango de 105-250 VAC y batería de larga vida como respaldo. La batería debe ser fácilmente intercambiable y disponible en el mercado. |
|  |  | -Supresor de sobrevoltaje para protección de la alimentación del panel de control. |
|  |  | -Lenguaje del control: posibilidad de seleccionar entre español e inglés. |
|  |  | -Incluye indicador del estado de la batería. |
| 32 | Grupos de protección | 4 grupos de protección configurables |
| 33 | Selección de grupo de protección | -Automática por cambio en la dirección de flujo. |
|  |  | -Seleccionable por el usuario. |
| 34 | Funciones de protección de sobrecorriente | -Protección temporizada contra fallas fase-fase y fase-tierra. |
|  |  | -Protección instantánea contra fallas fase-fase y fase-tierra, independiente de la corriente de arranque de la protección temporizada. |
|  |  | -Protección sensible para fallas a tierra. |
|  |  | -Elemento direccional |
|  |  | -Sobrecorriente de línea viva (configurable) |
|  |  | -Función de línea viva |
|  |  | -Función de Hot Line Tag. |
| 35 | Funciones de protección de voltaje | Pérdida de suministro en las tres fases, sobrevoltaje y bajo voltaje perdida de suministro de una fase. |
| 36 | Funciones de protección de frecuencia | Baja frecuencia y sobre frecuencia |
| 37 | Otras funciones | Detección de pérdida de fase y línea rota |
|  |  | Chequeo de sincronismo ANSI 25 |
| 38 | Función de carga fría | Programable por el usuario, múltiplos de corriente de arranque de 1 a 5 en pasos de 0.1 |
| 39 | Funciones de automatismos de lazos | Control de reconexión de voltaje y restauración automática del suministro que permita: |
|  |  | Apertura automática ante falla del lado de la carga o ante pérdida de voltaje en las tres fases del lado de la fuente |
|  |  | Selección del grupo de protección de manera local y remota a través del sistema scada |
|  |  | Cierre automático frente a una pérdida de voltaje en las tres fases del lado de la carga y presencia de voltaje en las tres fases del lado de la fuente |
|  |  | Deslastre de carga |
|  |  | Autorecuperación del sistema, mediante la comunicación con el Controlador Automatico, con el objetivo de realizar transferencia de carga sin alimentar una falla permanente |
| 40 | Señales al SCADA | Todas las señales del reconectador que permitan realizar desde el SCADA, el control, supervisión y monitoreo |
|  |  | El software suministrado con el equipo debe permitir realizar funciones de control, ajustes y descarga de información por el puerto frontal, también deberá permitir realizar estas funciones remotamente |
| 41 | Interfaz de comunicación | 1. Serial RS-232/RS-485 Interfaz DB-9 / RJ45 |
|  |  | 2. ETHERNET 100Base-TX IEEE 802.3u 10/100 Mbps TCP/IP |
|  |  | 3. Interfaz RJ45 (Nativo, sin conversores activos ni pasivos o similares). |
|  |  | 4. Configuración directa interfaz USB |
| 42 | Protocolos SCADA | DNP3 (TCP/IP) e IEC-60870-5-104 |
| 43 | Fuentes de alimentación auxiliares para equipos de comunicaciones adicionales | 24VDC a 48VDC, con respaldo de baterías para 48 horas continúas. |
|  |  | Conexión con bornera doble (+/-) exclusiva y claramente identificable |
| 44 | Espacio interno para montaje equipo comunicaciones | El compartimiento interno de la caja de control permite el montaje modular de equipos de comunicaciones. |
|  |  | Características: 25cm(Largo)x15cm(Alto)x20cm(Profundidad) |
|  |  | Con placa desmontable (modularidad) para maniobra independiente del equipo de comunicaciones, con seguro de sujeción a la caja por pernos y tuerca |
| 45 | Accesibilidad | Mecanismo de comunicación inalámbrico que permita realizar tareas de supervisión y mantenimiento, sin que estas interfieran con los medios y protocolos de comunicación destinados para el sistema SCADA |
| 46 | Sincronización | El reconectador debe disponer del protocolo de sincronización NTP/SNTP o IRIG-B, para garantizar una correcta estampa de tiempo común con todos los equipos |
| 47 | Catálogo | Catálogo de uso y operación en inglés y español |

      - Concentrador de datos (para realizar el análisis de precios unitarios ver archivo magnético Anexo 1, hoja electrónica PREC_UNIT_R02_L2). Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Esp. Concentrador de datos.

| Ítem | Parámetro | Especificación requerida |
| --- | --- | --- |
| 1 | País de origen | Indicar |
| 2 | Año de Fabricación | No anterior al 2017 |
| 3 | Marca | Indicar |
| 4 | Modelo | Indicar |
| 5 | Cantidad | Uno |
| 6 | Características Generales | Concentra toda la información (datos) proporcionada por los IEDs, traduce los protocolos (Modbus, DNP3, IEC 60870-5-104, 61850) Entrega la información al Centro de Control de manera digital en un solo protocolo; posee características de seguridad global NERC CIP. |
| 7 | Cumplimiento con Normativas y Estándares | Estándares de relés de protección IEEE C37.90 e IEC 60255, Especificaciones de pruebas de inmunidad electromagnética EMI IEC-61850-3 e IEEE 1613. Cumplir con la norma IEC 60068-2-2 ed5.0 and IEC 60068-2-1 ed6.0 standard. Se deberá presentar el certificado de una entidad Internacional donde se indique que el modelo del Concentrador de Datos ofertado cumple con la especificación para manejo de protocolo IEC61850. |
| 8 | Comunicaciones con el Centro de Control | 2 Puerto Ethernet 10/100/1000BASE-TX (standard) conector RJ45 |
| 9 | Características de Seguridad | Firewall integrado, mantenimiento de la conexión segura (TLS), gestión de cuentas (contraseña segura, cuentas de usuarios, grupos de usuarios, permisos de grupo), gestión de acceso, bitácora de intentos de accesos |
| 10 | Interfaz con IEDs | Ethernet |
| 11 | Fuente de alimentación | Tensión Nominal de Alimentación: 125-250 Vdc.Tensión de Rango de Entrada: 100-287.5 Vdc.Frecuencia: 60 Hz. |
| 12 | Procesador | 1.8 GHz o superior. |
| 13 | Memoria RAM | RAM 2 GB, con capacidad de almacenamiento 1 GB |
| 14 | Características Ambientales | Temperatura de operación (al 100% del uso del CPU = -30ºC a 65ºC), Temperatura de almacenamiento (-40ºC a 85ºC), Humedad (5% al 95%, sin condensación). |
| 15 | Sincronización de tiempo | Mediante un servidor SNTP. Mediante Protocolo del SCADA de tal manera que logre un estampado de tiempo de 1 ms. Además debe funcionar como servidor SNTP, debe sincronizar a todos los IEDs integrados |
| 16 | Protocolo de comunicaciones con Scada (Centro de Control) | IEC 60870-5-104 y DNP3 |
| 17 | Protocolos de comunicación con IEDs | IEC 60870-5-104, IEC 60870-103, DNP3 TCP/IP, Modbus TCP/IP, e IEC- 61850 |
| 18 | Archivos de Configuración | Debe gestionar archivos de configuración (ICD, CID, SCD) |
| 19 | Manejo 61850 | El software de gestión debe subir automáticamente los reportes del ICD, CID, SCD, debe poner a disposición del usuario todas las señales de los data set configurados. |
| 20 | Registro de secuencias de eventos (SOE) | Registro cronológico de eventos con estampado de tiempo de 1ms, respaldado por pila y facilidad de descargar en archivo plano. Deberá de tener la funcionalidad de la aplicación SOE. |
| 21 | Reinicio | Capacidad de reinicio local a través del software del dispositivo y remoto desde el centro de control. |
| 22 | Software | Debe incluir el software necesario para la operación, configuración, gestión, visualización de eventos, manejo de protocolos, etc. |
| 23 | Señalización | Indicación visual (LEDs frontal) que señalice entre otras: RUN de CPU, falla de comunicaciones, alarmas y además que muestren alguna anomalía del equipo |
| 24 | Log de eventos | Se debe registrar todos los eventos como: Aplicación, comunicación, Control, Reseteo del equipo, Seguridad y Arranque de equipo. Estos eventos deben poder ser extraídos para tareas de análisis. |
| 25 | Estadísticas | Se debe visualizar el estado de Conexión con Equipos esclavos, equipos Maestros y Sistema. |
| 26 | Trazas | Se debe visualizar trazas de comunicación con sus esclavos y maestros |
| 27 | Acceso a Consola | Acceso a consola del equipo, para la administración y gestión del equipo |
| 28 | Acceso Remoto o Web | Se requiere una interfaz que permita el monitoreo e incluso la operación hacia sus equipos esclavos mediante la actuación directa sobre las señales de mandos de los diferentes protocolos. Debe permitir realizar simulación de señales digitales y analógicas para visualización en el SCADA. |
| 29 | Arquitectura | Mono chasis con fuente de poder, CPU, puertos Ethernet RJ45. |
| 30 | Conectividad | Soporta conectividad como mínimo 128 dispositivos, cuatro centros de control, y 20000 puntos de datos. |
| 31 | Compatibilidad | El software de gestión debe permitir copiar y pegar señales desde Excel para todos los protocolos que manejan tanto maestro como esclavo. |
| 32 | Inversión de señales | Mediante el software de gestión debe tener la posibilidad de invertir una señal simple, |
| 33 | Creación de señales dobles | Mediante el software de gestión debe tener la posibilidad de crear una señal doble mediante dos simples. |
| 34 | Escalamiento de medidas | Para señales analógicas debe tener la opción de aplicar un factor de escalamiento |
| 35 | Lógicas de Control | Debe permitir realizar programación de lógicas de control incluyendo variables digitales y analógicas, provenientes de todos los equipos que se encuentren integrados al concentrador. |
| 36 | El oferente debe incluir en la oferta: | Documentación de la descripción general del equipo, montaje, configuración, funcionalidades, parametrización protocolos, software del equipo, utilitarios de software, licenciamiento, y todo aquello que permita a los técnicos garantizar su funcionamiento, disponibilidad, expansión, y mantenimiento. |
| 37 | El oferente debe incluir en la oferta: | Capacitación de todos los dispositivo integrados al concentrador de datos, programación de lógicas de control, y todo aquello que permita al personal de la Empresa, tener autonomía en procesos de expansión, integración, administración y mantenimiento |

      - Sistema de automatización (para realizar el análisis de precios unitarios ver archivo magnético Anexo 1, hoja electrónica PREC_UNIT_R03_L2 y PREC_UNIT_R04_L2). Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Esp. Sist. de Aut..

Para determinar la solución del sistema de automatización a implantar, es necesario considerar el siguiente criterio de arquitectura del sistema de automatización:

Semi-centralizado.- Cuando todos los equipos de control y protección involucrados en la automatización, se encuentran integrados en un único concentrador de datos, en el cual se implementan las lógicas de control. El protocolo de comunicación a implementar es DNP3 TCP/IP.

| Ítem | Especificación solicitada |
| --- | --- |
| 1 | Generalidades |
| 1,1 | Arquitectura del sistema de automatización semi-centralizada |
| 1,2 | Capacidad de habilitar y deshabilitar desde el SCADA los automatismos implementados |
| 1,3 | El tiempo de ejecución de la solución de automatización será máximo de 1 minuto, contado desde la condición de bloqueo del equipo de protección hasta la ejecución del sistema de automatización |
| 1,4 | La codificación de los escenarios de falla de reconfiguración automática de la red en el concentrador de datos, se realizan mediante programación de lógicas implementados bajo el estándar IEC61131 |
| 1,5 | El concentrador de datos de los reconectadores debe proporcionar la información al sistema SCADA en protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 |
| 2 | Restricciones |
| 2,1 | Ante la pérdida de comunicación, la solución implementada desactivará los automatismos que involucren al/los dispositivos que han perdido la comunicación |
| 2,2 | El sistema de automatización debe incorporar restricciones de carga del transformador y líneas de distribución |
| 2,3 | El sistema de automatización debe ser flexible ante modificaciones de la red (adición o retiro de equipos), sin necesidad de reconfigurar los IEDs adyacentes |
| 2,4 | Para los relés de las subestaciones que intervienen en el sistema de automatización, la señalización de recierre habilitado/deshabilitado y modo remoto o local serán enviadas al concentrador de datos. Estas señales deberán activar o desactivar la automatización en el dispositivo donde se activó la señal. De esta manera se excluirá el alimentador de la automatización mientras se realicen trabajos programados. |
| 2,5 | Para los reconectadores que intervienen en el sistema de automatización, la activación de la etiqueta de trabajos en línea viva (Hot line tag) y la señalización de modo remoto o local, serán enviadas al concentrador de datos. Estas señales deberán activar o desactivar los automatismos en los que interviene el equipo que originó la señal. De esta manera se excluirá de la automatización el alimentador asociado al reconectador, mientras se realizan trabajos programados. |
| 2,6 | El sistema de automatización tendrá la capacidad de inhibir automáticamente la transferencia de el o los alimentadores que se encuentren en el esquema de baja frecuencia, ante la ocurrencia de dicho evento |
| 3 | Operación |
| 3,1 | La detección y despeje de fallas serán realizados por los dispositivos de protección existentes en la red (relés, interruptores automáticos y reconectadores) y no serán dependientes de las comunicaciones del sistema de automatización |
| 3,2 | El sistema de automatización debe estar en la capacidad de minimizar la zona de afectación de la falla, para lo cual debe restaurar el servicio mediante la reconfiguración de la red, después que la falla se ha despejado por un dispositivo de protección |
| 3,3 | Una vez que el sistema de automatización ha aislado una falla y reconfigurado los circuitos afectados, el sistema tendrá la capacidad de seguir reconfigurando la red ante fallas consecutivas y realizar deslastre de carga ante condiciones de sobrecarga |
| 3,4 | Durante la reconfiguración de la red, el sistema de automatización tendrá la capacidad de determinar la potencia disponible de abastecimiento en la red y utilizar los dispositivos existentes para repartir la carga |
| 3,5 | Ante escenarios en los que la alimentación principal o de respaldo presenta una potencia limitada después de la reconfiguración, debido a actuación del sistema de automatización, las cargas importantes deben tener prioridad de abastecimiento de energía |
| 3,6 | El sistema de automatización debe registrar y guardar la secuencia de eventos y sincronización, para determinar la solución de problemas y la causa raíz para investigaciones |
| 3,7 | El sistema de automatización debe contar con una arquitectura semi-centralizada, mediante protocolo DNP3 TCP/IP |
| 3,8 | El concentrador de datos de reconectadores, para la implementación de sus lógicas de control, debe considerar la información de las subestaciones Tababela y El Quinche, a través del protocolos DNP3 / 61850 (MMS) con cada relé de la subestación |
| 4 | Control de acceso |
| 4,1 | Los componentes y dispositivos del sistema de automatización no permitirán acceso a los usuarios, procesos u otro sistema de automatización y dispositivos, que no son correctamente identificados y autenticados |
| 4,2 | El sistema de automatización tendrá la capacidad de acceso a los recursos especificados y restricciones de usuario para ciertas operaciones o funciones específicas (perfiles de usuarios) |
| 4,3 | El sistema de automatización debe disponer su propia HMI integrada para fines de supervisión y respaldo a la operación |
| 5 | Expansión |
| 5.1. | El sistema debe ser expandible para futuras aplicaciones como: descoordinación de protecciones, reguladores de voltaje, indicadores de falla, bancos de capacitores, recursos distribuidos (generación fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía, etc) y Optimización de pérdidas de la red considerando reguladores de voltaje y bancos de capacitores. Estas aplicaciones serán parte del proceso capacitación al personal de la EEQ |

(La Entidad Contratante establecerá en este espacio, las especificaciones técnicas de cada uno de los bienes. Será de cumplimiento obligatorio utilizar las especificaciones técnicas que se encuentren homologadas por el MEER, para lo cual, se debe consultar la siguiente dirección electrónica: www.unidadesdepropiedad.com)

Diagramas

Los diagramas que forman parte del proyecto se presentan a continuación:

La Figura 1, presenta el diagrama unifilar de las subestaciones Tababela y El Quinche, con los primarios que son parte de la automatización.

Figura 1. Diagrama unifilar de las subestaciones Tababela y El Quinche

En la Figura 2, presenta el diagrama unifilar con las distancias aproximadas existentes entre los reconectadores instalados en la red primaria de las subestaciones Tababela y El Quinche.

Figura 2. Distancias aproximadas entre reconectadores

El diagrama de arquitectura de la red, del sistema de radiocomunicaciones de banda ancha, se presenta en la Figura 3.

Figura 3. Diagrama de arquitectura de red

La arquitectura actual del sistema de automatización de la subestación Tababela se presenta en la Figura 4.

Figura 4. Arquitectura actual del sistema de automatización, SE Tababela

La propuesta de solución del sistema de automatización para las subestaciones Tababela y El Quinche, se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Propuesta de sistema de automatización, SEs Tababela y El Quinche

SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

  - Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

| Concepto | Día | Hora |
| --- | --- | --- |
| Fecha de publicación | Miércoles, 30 de agosto de 2017 | 17:00 |
| Fecha límite de preguntas | Jueves 7 de septiembre de 2017 | 17:00 |
| Fecha límite de respuestas y aclaraciones | Viernes 15 de septiembre de 2017 | 17:00 |
| Fecha límite de entrega de ofertas técnica y económica | Miércoles, 4 de octubre de 2017 | 10:00 |
| Fecha de apertura de ofertas | Miércoles, 4 de octubre de 2017 | 11:00 |
| Fecha estimada de adjudicación | Martes, 31 de octubre de 2017 | 17:00 |

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de acuerdo al siguiente cronograma.

| Concepto | Día | Hora |
| --- | --- | --- |
| Fecha límite para solicitar convalidación de errores, a partir de la apertura de las ofertas | Miércoles 11 de octubre de 2017 | 17:00 |
| Fecha límite para convalidación errores | Lunes 16 de octubre de 2017 | 17:00 |
| Fecha estimada de adjudicación | Martes, 31 de octubre de 2017 | 17:00 |

3.2	Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.

3.3	Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el formulario 9.6 de estos pliegos.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

El oferente debe garantizar que los bienes a suministrar cumplen con todas las especificaciones técnicas solicitadas, y que su oferta cumple con las condiciones o estipulaciones establecidas en el pliego, a fin de que la entrega se realice a plena satisfacción de la entidad contratante.

3.3.1 La oferta debe incluir todos los costos respecto de los bienes y servicios, tales como: mano de obra, materiales, equipos, transporte hasta el sitio de ejecución del proyecto, embalaje, manipulación, seguros, capacitación, impuestos, etc., es decir, absolutamente todo lo necesario para su utilización inmediata.

3.4.	Forma de presentar la oferta: La oferta se presentará en forma física, dentro de un sobre cerrado que contenga la siguiente ilustración:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES

CÓDIGO DEL PROCESO: AFD-RSND-EEQ-LPNB-001

SOBRE  ÚNICO

(Original y copia)

Señor Ingeniero

Fernando Gómez M.

Gerente General, Encargado

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

Presente.-

PRESENTADA POR: ____________________________________RUC: _________________________

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES TABABELA Y EL QUINCHE.- LOTE No. ……….

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción.

La Secretaría recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

En el sobre único, se incluirán los siguientes formularios:

Formulario 9.1 Presentación y compromiso

Formulario 9.2 Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social

Formulario 9.3 Datos generales del Oferente y Patrimonio

Formulario 9.4 Compromiso de Asociación (De ser necesario)

Requisitos del Compromiso de Asociación o Consorcio

Requisitos para la Formalización del Compromiso de Asociación o Consorcio

en el Registro Único de Proveedores en caso de adjudicación.

Formulario 9.5 Oferta Económica – Tabla de Cantidades y Precios

Formulario 9.6 Especificaciones técnicas de los bienes ofertados

Formulario 9.7 Capacidad de Producción del Fabricante

Formulario 9.8 Soporte Técnico

Formulario 9.9 Garantía técnica

3.5	Plazo de entrega: El plazo estimado para la entrega de los bienes y servicios para cada lote es de 180 días conforme al siguiente detalle:

LOTE 1: 180 días contados a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible

LOTE 2: 180 días contados a partir de la fecha de notificación escrita del administrador del contrato, en consideración de que para la ejecución del lote 2, se requiere que el lote 1 esté ejecutado en su totalidad.

3.5.1	Multas: Por cada día de retraso en la ejecución del cronograma  establecido entre el administrador de los contratos y el o los proveedores, se aplicará el 1 x 1000 del valor del contrato.

3.6	Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los bienes y servicios hasta su entrega final.

De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto.

3.7	Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 9 de la Convocatoria.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1. Evaluación de la oferta: Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se estará a la metodología cumple/ no cumple

4.1.1	Integridad de la oferta: La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación de los Formularios solicitados en el sobre único de la oferta, así como el cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en el pliego.

4.1.2 Especificaciones técnicas de los bienes ofertados:

La entidad contratante deberá verificar que cada oferente en la oferta que ha presentado, de cumplimiento expreso y puntual a las especificaciones técnicas de los bienes que se pretende adquirir, de conformidad con lo detallado en el numeral 2.3 del pliego, por cada lote.

4.1.3 Patrimonio (Aplicable para personas jurídicas)

La Entidad Contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP.

| Presupuesto Referencial |  | Monto que debe cumplirse de Patrimonio USD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fracción Básica | Exceso hasta | Patrimonio exigido sobre la fracción básica | Patrimonio exigido sobre el excedente de la fracción básica |
| BIENES Y/O SERVICIOS, INCLUIDOS CONSULTORÍA |  |  |  |
| 0 | 500.000 incluido | 0 | 5% sobre el exceso de 250.000 incluido |
| 500.000,01 | 1´000.000 incluido | 15.000 | 10 % sobre el exceso de la fracción básica |

4.1.4 Plazo: Bajo ninguna circunstancia se podrá ofertar un plazo mayor al plazo de entrega de los bienes y servicios estipulado en la convocatoria. En caso de que un oferente presente un plazo superior su oferta será rechazada.

4.1.5 Capacidad de Producción del Fabricante: El oferente deberá demostrar que el fabricante de los bienes objeto de esta contratación por ítem, es suficiente para cubrir la entrega de los mismos dentro del plazo de entrega establecido. Para ello, presentará una declaración del fabricante de su producción del ítem ofertado en los últimos 5 años, la misma que debe ser por lo menos de una cantidad acumulada del 100% de cada ítem que se oferte, dentro de un plazo de entrega similar al requerido para la entrega de los bienes.

4.1.6 Soporte Técnico en el país: El oferente deberá contar con el soporte técnico en el país o comprometerse a tenerlo dentro de un mes de ser adjudicado. Si no posee soporte técnico ni ofrece tenerlo dentro de un mes, su oferta será descalificada.

4.1.7 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta, por cada Lote.

El cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta, por el Lote 1 y/o 2 ofertado, o se realizará considerando los aspectos de la Tabla 4.

Tabla 4. Cumplimiento de requisitos mínimos

| Parámetro | Cumple | No Cumple | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Integridad de la oferta |  |  |  |
| Especificaciones técnicas |  |  |  |
| Experiencia general del oferente |  |  |  |
| Experiencia específica del oferente |  |  |  |
| Personal técnico clave |  |  |  |
| Equipo mínimo disponible |  |  |  |
| Patrimonio (Personas Jurídicas) |  |  |  |
| Plazo de entrega |  |  |  |
| Soporte Técnico en el país |  |  |  |

Lote 1

Experiencia general:

En proyectos de sistemas de comunicación de banda ancha en los últimos quince años (2003 -2017), previos a la publicación de este proceso,  por un monto de 90 000 ,00 (noventa mil 00/100 dólares americanos), con un máximo de siete contratos, cada uno monto mínimo de USD 13 500,00 (trece mil quinientos 00/100 dólares americanos). Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Exper. Minima Lote 1.

Experiencia específica:

En proyectos de sistema de comunicación inalámbrica de banda ancha, en los últimos cinco años (2012 -2017), previos a la publicación de este proceso, por un monto de 45 000,00 (cuarenta y cinco  00/100 dólares americanos), con un máximo de siete contratos, cada uno monto mínimo de USD 6 750,00 (seis mil setecientos cincuenta 00/100 dólares americanos). Se requiere que el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Exper. Mínima Lote 1.

Lote 2

Experiencia general:

Automatización de sistemas de distribución, suministro e integración de concentradores de datos en los últimos quince años (2003 -2017), previos a la publicación de este proceso, por un monto de 87 500,00 (ochenta y siete mil quinientos 00/100 dólares americanos), con un máximo de siete contratos, cada uno monto mínimo de USD 13 125,00 (trece mil ciento veinte y cinco00/100 dólares americanos). Se requiere que el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Exper. Mínima Lote 2.

Experiencia específica:

Automatización y suministro, parametrización, configuración y puesta en servicio de soluciones de automatización de sistemas de distribución con sistemas SCADA en los últimos cinco años (2012 -2017), previos a la publicación de este proceso, por un monto de 43 700,00 (cuarenta y tres mil setecientos 00/100 dólares americanos), con un máximo de siete contratos, cada uno por un monto mínimo de USD 6 555,00 (seis mil quinientos cincuenta y cinco 00/100 dólares americanos). Se requiere que el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Exper. Mínima Lote 2.

NOTA: Los parámetros y los montos de los contratos requeridos para acreditar la experiencia general y específica están basados en lo determinado en las Resoluciones SERCOP RE-0000077 y RE-0000078.

El oferente, deberá adjuntar copias de actas de entrega recepción definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, donde se indique que ejecutó la totalidad del contrato, la documentación debe contener la siguiente información: objeto, monto y fecha de inicio y finalización del contrato.

Personal técnico clave

El personal técnico clave necesario para la ejecución del proyecto del Lote 1, se detalla en la Tabla 5. Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Per. Técnico Lote 1.

Tabla 5. Personal técnico clave - Lote 1

| Ítem | Función | Nivel de Estudio | Formación Académica | Experiencia | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrador de Obra | Tercer nivel | Ingeniero Eléctrico o electrónico (telecomunicaciones, control y automatización, o redes de información) o electromecánico | 3 Años | 1 |
| 1 | Profesional Comunicaciones - Sistemas Inalámbricos | Tercer nivel | Ingeniero eléctrico o electrónico (telecomunicaciones, control y automatización, o redes de información) | 2 Años | 1 |
| 3 | Técnico de montaje y puesta a punto de enlaces inalámbricos | Bachiller | Tecnólogo en electricidad o electrónica, telecomunicaciones | 1 Año | 2 |
| 4 | Técnico asistente de montaje y puesta a punto de enlaces inalámbricos | Bachiller | Técnico en electricidad o electrónica | 6 meses | 2 |

El personal técnico clave necesario para la ejecución del proyecto del Lote 2, se detalla en la Tabla 6. Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Per. Técnico Lote 2.

Tabla 6. Personal técnico clave – Lote 2

| Item | Función | Nivel de Estudio | Formación Académica | Experiencia | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrador de obra | Tercer nivel con título | Ingeniero electrónico (telecomunicaciones, control, automatización) , Eléctrico o Electromecánico | Dos años | 1 |
| 2 | Programador del sistema de automatización | Tercer nivel con título | Ingeniero electrónico (telecomunicaciones, control, automatización) , Eléctrico o Electromecánico | Tres años | 1 |

Equipo mínimo disponible

El equipo mínimo disponible para la ejecución del proyecto DEL Lote 1, se presenta en la Tabla 7. Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Equi. Min. Disp. Lote 1.

Tabla 7. Equipo mínimo disponible - Lote 1

| Item | Equipos /Instrumentos | Cantidad | Características |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Maletín de herramientas para trabajo con fibra óptica | 2 | Herramientas para trabajo con fibra óptica, cortadora, peladora, equipo de limpieza. |
| 5 | Laptop portátil | 2 | Certificado de disponibilidad para el trabajo |
| 6 | Multímetro | 2 | Certificado de disponibilidad para el trabajo |
| 7 | Camioneta | 2 | Con capacidad para ejecutar el proyecto, con matrícula vigente |
| Para demostrar la disponibilidad del equipo mínimo requerido, el oferente deberá presentar facturas, compromisos de arrendamiento o compra. |  |  |  |

El equipo mínimo disponible para la ejecución del proyecto del Lote 2, se presenta en la Tabla 8. Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Equi. Min. Disp. Lote 2.

Tabla 8. Equipo mínimo disponible - Lote 2

| Item | Equipos /Instrumentos | Cantidad | Características |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop portátil | 2 | Adecuada para el trabajo a realizar |
| 2 | Multímetro | 1 | Adecuada para el trabajo a realizar |
| 3 | Camioneta | 1 | Con capacidad para ejecutar el proyecto, con matrícula vigente |
| Para demostrar la disponibilidad del equipo mínimo requerido, el oferente deberá presentar facturas, compromisos de arrendamiento o compra. |  |  |  |

Se aclara que todo el personal del o de los oferentes adjudicados de los Lotes 1 y 2 deberán proveer a sus trabajadores el equipo de protección personal adecuado en base en las normas de seguridad industrial y salud ocupacional vigentes (casco, guantes, chalecos etc). Además deberá disponer de una oficina y bodega para almacenamiento del material y/o equipos.

Administrador de obra

Para los dos lotes, se considerará que se cumple con la experiencia requerida, si se acredita el desempeño durante los años exigidos en puestos tales como: administrador de contrato o fiscalizador, residente de obra o jefe de proyecto, en el sector público o privado.

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.

4.2 Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje.

Lote 1

La evaluación por puntaje, se realizará en base a los parámetros establecidos en la  Tabla 9.

Tabla 9. Parámetros para la evaluación por puntaje - Lote 1

| Parámetros de evaluación | Puntaje |
| --- | --- |
| Experiencia específica | 40 |
| Personal técnico clave | 30 |
| Oferta Económica | 30 |
| TOTAL | 100 |

Experiencia específica

Se asignará cinco (5)  puntos por cada experiencia específica adicional a la mínima requerida, con un máximo de cuatro (4) experiencias, en los últimos cinco años (2012 -2017), de acuerdo con lo establecido en la Tabla 10. Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Punt. Exper. Lote 1.

Tabla 10. Evaluación por puntaje de la experiencia específica - Lote 1

| Experiencia especifica | Puntaje |
| --- | --- |
| Instalación de cajas de energía y swiches | 20 |
| Montaje de radio enlaces punto a punto, punto multipunto en bandas de frecuencia 4.9GHz, 5GHz, 5.8 GHz o 6.0 GHz | 20 |
| Subtotal | 40 |

El oferente, deberá adjuntar copias de actas de entrega recepción definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, donde se indique que ejecutó la totalidad del contrato, la documentación debe contener la siguiente información: objeto, monto y fecha de inicio y finalización del contrato.

Personal técnico clave

Para la evaluación por puntos del personal técnico clave, se asignará cinco (5)  puntos por cada experiencia adicional a la mínima requerida, con un máximo de dos (2) experiencias en los últimos cinco años (2012 -2017), de acuerdo con lo establecido en la Tabla 11. Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hojas electrónicas Equi. Min. Disp. Lote 2. Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Punt. Per. Lote 1.

Tabla 11. Evaluación por puntaje del personal técnico clave - Lote 1

| Experiencia | Puntaje |
| --- | --- |
| Administrador de obra En administración de proyectos de sistemas de comunicaciones de banda ancha, para sistemas eléctricos, petroleros o industriales | 10 |
| Profesional Comunicaciones - Sistemas Inalámbricos En ejecución de proyectos de sistema de comunicación inalámbrica de banda ancha, para sistemas eléctricos, petroleros o industriales | 10 |
| Técnico de montaje y puesta a punto de enlaces inalámbricos En ejecución de proyectos de montaje de enlaces inalámbricos, para sistemas eléctricos, petroleros o industriales | 10 |
| Subtotal | 30 |

Oferta económica

A la oferta de menor precio, se le asignará treinta (30) puntos y a las otras ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, constante en el Formulario 9.5; a menor precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección conforme lo previsto en la Resolución expedida por el SERCOP para el efecto.

La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario establecerlo.

Fórmula:

Puntos oferta económica  =  30  x  (Valor Oferta mínima presentada / Valor oferta presentada)

Lote 2

La evaluación por puntaje, se realizará en base a los parámetros establecidos en la Tabla 12.

Tabla 12. Parámetros para la evaluación por puntaje - Lote 2

| Parámetros de evaluación | Puntaje |
| --- | --- |
| Experiencia | 40 |
| Personal técnico clave | 30 |
| Oferta Económica | 30 |
| TOTAL | 100 |

Experiencia

Para el ítem 1 se asignará cinco (5)  puntos por cada experiencia adicional a la mínima requerida con un máximo de dos experiencias. Para el ítem 2 se asignará diez (10) puntos por cada experiencia adicional a la mínima requerida con un máximo de 3 experiencias.

Para los dos ítems la experiencia solicitada es en suministro, parametrización, configuración y puesta en servicio de sistemas de automatización, en los últimos cinco años (2012 -2017), de acuerdo con lo establecido en la Tabla 10. Se requiere que el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Punt. Exper. Lote 2.

Tabla 13. Evaluación por puntaje de la experiencia, Lote 2

| Ítem | Experiencia | Puntaje |
| --- | --- | --- |
| 1 | Subestaciones de distribución, redes secundarias o a nivel de la carga (industria) | 10 |
| 2 | Redes primarias | 30 |
| Subtotal |  | 40 |

Personal técnico clave

Para el ítem 1 se asignará cinco (5)  puntos por cada experiencia adicional a la mínima requerida con un máximo de dos experiencias. Para el ítem 2 se asignará diez (10) puntos por cada experiencia adicional a la mínima requerida con un máximo de 2 experiencias.

Para los dos ítems la experiencia solicitada es en suministro, parametrización, configuración y puesta en servicio de sistemas de automatización, en los últimos cinco años (2012 -2017), de acuerdo con lo establecido en la Tabla 14. Se requiere que el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Punt. Per. Lote 2.

Tabla 14. Evaluación por puntaje del personal técnico clave – Lote 2

| Ítem | Experiencia del especialista programador del sistema de automatización | Puntaje |
| --- | --- | --- |
| 1 | Subestaciones de distribución, redes secundarias o a nivel de la carga (industria) | 10 |
| 2 | Redes primarias | 20 |
| Subtotal |  | 30 |

Oferta económica

A la oferta de menor precio, se le asignará treinta (30) puntos y a las otras ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, constante en el Formulario 9.5; a menor precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección conforme lo previsto en la Resolución expedida por el SERCOP para el efecto.

La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario establecerlo.

Fórmula:

Puntos oferta económica  =  30  x  (Valor Oferta mínima presentada / Valor oferta presentada)

4.2.1 Plazo de Entrega NO APLICA (La Entidad Contratante podrá asignar hasta 10 puntos a este parámetro, dependiendo de la urgencia con que se requiera disponer de los bienes):

Se asignará el mayor puntaje a la oferta que presente el mejor plazo para la entrega total de los bienes, en las bodegas que defina la Contratante; y a los demás de forma inversamente proporcional.

4.2.2 Capacidad de Producción del Fabricante NO APLICA (La Entidad Contratante podrá asignar hasta 10 puntos a este parámetro, dependiendo de la naturaleza de los bienes):

El oferente deberá demostrar que el fabricante de los bienes objeto de esta contratación (por ítem), es suficiente para cubrir la entrega de los mismos dentro del plazo de entrega establecido. Para ello, presentará una declaración del fabricante de su producción del ítem ofertado en los últimos 5 años, la misma que debe ser por lo menos de una cantidad acumulada superior al 100% de cada ítem que se oferte, dentro de un plazo de entrega similar al requerido para la entrega de los bienes. La oferta que cumpla con este requisito, se le asignará cero (0) puntos y por cada 50% adicional de producción se le asignará 1 punto adicional con un máximo de 10 puntos.

4.2.3 Soporte Técnico NO APLICA (La Entidad Contratante podrá asignar hasta 10 puntos a este parámetro, dependiendo de la naturaleza de los bienes): Se asignará diez (10) puntos al Oferente que tenga soporte técnico en el país, ocho (8) puntos al que se comprometa a tenerlo en el plazo de un mes. Si no posee soporte técnico ni ofrece tenerlo dentro de un mes, su oferta será descalificada.

4.2.4 Oferta económica NO APLICA (La Entidad Contratante podrá asignar mínimo 70 puntos, dependiendo de la naturaleza de los bienes, sino es aplicable alguno de los parámetros anteriores este puntaje se sumará al puntaje de la oferta económica):

La oferta económica se evaluará aplicando un criterio inversamente proporcional; a menor precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección conforme lo previsto en la Resolución expedida por el SERCOP para el efecto.

La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario establecerlo.

Fórmula:    Puntos oferta económica = A x (Valor Oferta mínima presentada / Valor oferta presentada)  Donde A, es el puntaje asignado a la oferta económica.

SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1	Obligaciones del Contratista:

- Entregar los bienes de conformidad con las especificaciones técnicas y demás requerimientos de estos pliegos.

- Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones del contrato.

- Emitir las facturas

- Cumplir con los requisitos del Formulario 9.2

  - Obligaciones de la Contratante:

- Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de hasta 15 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

- Suscribir las actas de entrega recepción de los bienes recibidos, siempre que se haya cumplido con lo Previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

II. CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES

AFD-RSND-EEQ-LPNB-001

SECCION VI

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

6.1. Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-, encargada del trámite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto.

6.2. Participantes:   La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios que cumplan con los siguientes requisitos:

- Encontrarse habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP, para lo cual deberán cumplir los requisitos que se encuentran en el siguiente link: Proveedores Compras Públicas.

- Que el proponente no se encuentre incurso en ninguna de las inhabilidades determinadas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP.

- Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, los miembros de la asociación deberán cumplir con lo determinado en el Formulario 9.4

En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio y lo inscribirán en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos.

6.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta técnica – económica se presentará en original y copia debidamente numerada y sumillada, así como en medio digital, se presentará en un sobre único en la dirección indicada en el numeral 4 de la convocatoria.

Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, se procederá a su apertura. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o si fuera del caso la máxima autoridad o su delegado, con la siguiente información:

a) Nombre de los oferentes;

b) Plazo de entrega propuesto por cada oferente;

c) Valor de la oferta económica;

d) Número de hojas de cada oferta

Las ofertas, técnica y económica, deberán ser entregadas simultáneamente de forma física, en un sobre único.

6.4. Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes estén inmersos en:

- Prácticas ilícitas y que consten como inhabilitados por:

Naciones Unidas (http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml);

Unión Europea ( http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm); o

Francia (http://www.tresor.economie.gouv.fr/4248_liste-nationale)

- Que incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los artículos 62

y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del RGLOSNCP.

De verificarse que un oferente está incurso en una inhabilidad general o especial o las condiciones determinadas en el párrafo anterior, será causal para el rechazo de su oferta: en caso de haberse suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP.

6.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta.

6.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión Técnica por escrito o al correo electrónico procesos.afd.eeq@eeq.com.ec. La Entidad contratante publicará las respuestas y/o aclaraciones a través de su página web y de la página web del MEER: http://www.eeq.com.ec:8080/contratacion-publica/procesos-afd/, www.energia.gob.ec/contactos/, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de la convocatoria.

6.7. Modificación del pliego: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, en los procedimientos de Contratación de Licitación Pública Nacional de Bienes, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER , hasta el término máximo para responder preguntas.

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será publicado en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER, el mismo que podrá realizarse hasta la fecha límite para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones.

  - 6.8	Idioma y Autenticidad de los Documentos: La documentación que contempla la oferta, así como la correspondencia relacionada debe ser escrita en castellano. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse por parte del oferente, rubricando al margen.

  - Los documentos que se presenten en la oferta serán en original o copia simple.  Únicamente en caso de adjudicación el oferente deberá cumplir con la presentación de los documentos conforme las formalidades que se exijan.

  - Para el caso de los documentos emitidos en otro idioma o en el extranjero, su traducción y/o legalización deberá realizarse conforme el procedimiento legal previsto en la Ley de Modernización del Estado y la Convención de La Haya sobre la apostilla.

  - 6.9. Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán ser convalidadas por el oferente en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación, a criterio de la entidad contratante. Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del RGLOSNCP.  En este caso, la entidad contratante podrá recibir físicamente los documentos correspondientes.

  - La entidad contratante está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas. Los oferentes notificados podrán convalidar tales errores para efectos de ser calificados.

  - Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.

Los errores aritméticos no serán materia de convalidación de la oferta económica, sino de corrección. Cuando en las ofertas se detectare errores aritméticos relativos a precios totales previstos en la tabla de cantidades y precios o cantidades requeridas por las entidades contratantes, será la máxima autoridad o su delegado o la Comisión Técnica, según corresponda, el responsable de efectuar la corrección aritmética de la oferta. En ningún caso la máxima autoridad o su delegado o la Comisión Técnica, según el caso, podrá modificar el precio unitario ofertado.

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras.

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado.

6.10. Causas de Rechazo de las Ofertas: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, en tratándose de los procedimientos de Licitación Pública Nacional de Bienes, podrán rechazar una oferta por las siguientes causas:

a)	Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios de este pliego.

b)	Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello.

c)	Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el SERCOP.

d)	Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato.  De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.

e)	Si se presentaran documentos con tachaduras o enmendaduras no salvadas; cuando no puedan ser convalidados;

f)	No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier modificación a los Pliegos.

g) Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del RGLOSNCP y en la resolución emitida por el SERCOP, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.

- Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores o no hubiere “registrado” o “indicado” en su propuesta, el número o código de RUP.

j) Si el oferente presentare más de una oferta, (ofertas alternativas). En este caso se rechazará todas sus ofertas.

      - Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la oferta, no relacionada con el objeto mismo de la contratación, para validar la oferta presentada del procedimiento.

6.11. Adjudicación y Notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisión Técnica, adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada.

La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la publicará en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER.

6.12. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.

6.12.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP, la que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato.

6.12.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo que otorgará la entidad contratante al contratista, será del cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista determine. El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

6.12.3 Las garantías técnicas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP.

6.13. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.

6.14. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP, según corresponda.

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura.

6.15. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad contratante le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al SERCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP.

Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General de la LOSNCP, la entidad contratante llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato.  Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido.

6.16. Suscripción del contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contado a partir de la misma, la entidad contratante formalizará el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General y lo publicará en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER. La entidad contratante realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita.

Para suscribir el contrato será obligatorio que el oferente cuente con la habilitación en el RUP.

6.17. Precios unitarios y reajuste: No aplica reajuste de precios.

6.18. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

6.19. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, los dirigirán a la máxima autoridad de la entidad contratante.

  - 6.20. Administración del contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.  El administrador deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas.

El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que pudiera formular el CONTRATISTA.

El Administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.  Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.

Respecto de su gestión reportará a la autoridad institucional señalada en el contrato, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación y validación de los productos e informes que emita y/o presente el CONTRATISTA y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren.

  - 6.21 Transferencia Tecnológica: En todos los contratos de provisión de bienes se observará y aplicará, en lo que fuere pertinente, las resoluciones del SERCOP respecto de la transferencia tecnológica, que permita a la Entidad Contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el Contratista debe cumplir con el personal y la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así requerirse.  En las condiciones específicas del contrato se agregará la cláusula pertinente, cuando corresponda.

6.22 Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

SECCIÓN VII

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

7.1. Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Se establecen de manera general para ello dos etapas: La primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de la especificaciones técnicas; y, la segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la  etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificación.

7.2. Parámetros de Evaluación: Las entidades contratantes deberán acoger los parámetros de evaluación determinados por las políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo; los que serán analizados y evaluados al momento de la calificación de las ofertas.

La Entidad Contratante, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de evaluación que constan en estos pliegos sean los que realmente se utilizarán en el procedimiento.

7.3.- De la evaluación: Las capacidades requeridas a través de los parámetros de evaluación serán analizadas utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 7.1, la primera, bajo la metodología “Cumple / No Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda que será “Por Puntaje”.

Se estará a la metodología “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la determinación de cumplimiento de una condición o capacidad mínima por parte del oferente y que sea exigida por la entidad contratante (Requisitos mínimos).

Se estará a la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado previamente una condición o capacidad mínima requerida.

a. Primera Etapa:

a.1. Integridad de las ofertas: Para verificar la integridad de las propuestas, se analizará que se hayan presentado  todos los documentos requeridos en los Formularios solicitados en los pliegos:

Formulario 9.1 Presentación y compromiso

Formulario 9.2 Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social

Formulario 9.3 Datos generales del Oferente y Patrimonio

Formulario 9.4 Compromiso de Asociación (De ser necesario)

Requisitos del Compromiso de Asociación o Consorcio

Requisitos para la Formalización del Compromiso de Asociación o Consorcio

en el Registro Único de Proveedores en caso de adjudicación.

Formulario 9.5 Oferta Económica – Tabla de Cantidades y Precios

Formulario 9.6 Especificaciones técnicas de los bienes ofertados

Formulario 9.7 Capacidad de Producción del Fabricante

Formulario 9.8 Soporte Técnico

Formulario 9.9 Garantía técnica

Aquellas ofertas que contengan los formularios de la oferta debidamente elaborados y suscritos, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas.

a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se considerarán parámetros técnico con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento.

Los parámetros de calificación que constan en estos pliegos no se contraponen a las políticas da la Agencia Francesa de Desarrollo y las normas de la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP.

Solo aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas

b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje.-

En esta etapa se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos.  En las condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la entidad contratante para este procedimiento de contratación, los cuales estarán completamente definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación.

Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo previsto en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Por regla general, se deberá adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las ofertas.

Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes de cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrará en consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto.

7.4. Formularios para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se establece en los Formularios. Pueden utilizarse formatos elaborados en computador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.

Los Formularios de la Oferta contendrán los documentos, claramente descritos en las condiciones particulares del pliego.

SECCIÓN VIII

FASE CONTRACTUAL

8. 1.	Ejecución del contrato:

8.1.1. Plazo de entrega de los bienes: El contratista entregará los bienes dentro del plazo establecido en el contrato. Iniciado el plazo del contrato y durante toda la vigencia del mismo, el contratista analizará conjuntamente con el Administrador del contrato el cumplimiento del mismo, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para el cumplimiento del contrato derivado del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la administración del contrato podrá reprogramar y actualizar el cronograma de ejecución contractual, por razones debidamente justificadas, de ser el caso.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control del cumplimiento de la ejecución del contrato, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista.

8.1.2. Cumplimiento de especificaciones técnicas: Todos los bienes a entregar  deben cumplir en forma estricta con las especificaciones técnicas requeridas respectivamente en el pliego y constantes en el contrato y dentro de las medidas y tolerancias establecidas y aprobados por la entidad contratante. En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al Administrador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva.

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente, éstas se solicitarán al Administrador del contrato. La administración proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones adicionales, para el cumplimiento del objeto contractual.

8.1.3. Materiales: Los bienes a ser suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad.

Los bienes almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.

8.1.4. Obligaciones del Contratista: El Contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

8.1.5. Obligación de la Contratante:

- Designar al administrador del contrato.

- Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

- Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en forma oportuna.

- Las demás, determinadas en el pliego precontractual.

8.1.6	Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el artículo 101 de la LOSNCP.

8.1.7	Administrador del Contrato.- El Administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de la ejecución contractual.

Tendrá a su cargo además, la administración de las garantías de modo tal que asegure que éstas se encuentren vigentes, durante todo el período de vigencia del contrato; ya sea hasta el devengamiento total del anticipo entregado (de ser el caso), como hasta la recepción definitiva del objeto del contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.

Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

PARTE III.  FORMULARIOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES

AFD-RSND-EEQ-LPNB-001

SECCION IX

FORMULARIOS DE LA OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

FORMULARIO 9.1: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por Empresa Eléctrica Quito para PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES TABABELA Y EL QUINCHE, luego de examinar el pliego del presente procedimiento, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

- El oferente es proveedor elegible de conformidad con las políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo y las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

- La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

- La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.  En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.

- Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos y materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

- Suministrará todos los bienes ofertados, nuevos de fábrica, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta y las especificaciones técnicas solicitadas; así como los servicios detalladas en esta oferta y términos de referencia solicitados de acuerdo con los pliegos; en el plazo y por los precios indicados en el Formulario 9.5 Oferta Económica; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

- Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

- Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

- Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la Entidad Contratante ejerza las acciones legales civiles y penales correspondientes.

- Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas, términos de referencia y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en  esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

- Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario No.9.6 Tabla de Cantidades y Precios, para esta contratación son exactas y, por tanto no podrán variar por ningún concepto.

- De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar el suministro sobre la base de las cantidades, especificaciones y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo.

- Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

- Se somete a las consideraciones que exige la Agencia Francesa de Desarrollo, y demás disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP, normativa que le sea aplicable.

- Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

- No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

- Bajo juramento, declara que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

- En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

- Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días).

- Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

FORMULARIO 9.2: DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

- Reconocemos y aceptamos que la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) solo financia los proyectos de la Parte Contratante conforme a sus propias condiciones determinadas en el convenio de financiamiento que la une a la Parte Contratante. Por consiguiente, no puede existir un lazo de derecho entre la AFD y nuestra empresa, nuestro grupo o nuestros sub contratantes. La Parte Contratante conserva la responsabilidad exclusiva en la preparación y puesta en marcha del proceso de contratación y su posterior ejecución.

- Certificamos que tanto nosotros como ninguno de los miembros de nuestro grupo o sub contratantes se encuentra en alguno de los casos siguientes:

2.1) Estar en estado o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, liquidación, arreglo judicial, salvaguardia, cese de actividad o cualquier situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza;

2.2) Haber sido objeto de una condena pronunciada hace menos de cinco años con una sentencia inapelable en el país de realización del proyecto para uno de los actos estipulados en los artículos 6.1 a 6.4 mencionados aquí abajo o por cualquier delito cometido en el marco del proceso de una contratación o su ejecución;

2.3) Figurar en las listas de sanciones financieras adoptadas por Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia, especialmente a título de la lucha contra el financiamiento del terrorismo y contra atentados a la paz y seguridad internacionales;

2.4) En materia profesional, haber cometido a lo largo de los cinco últimos años una falta grave con motivo de una contratación o su ejecución;

2.5) No haber cumplido nuestras obligaciones relativas al pago de las cotizaciones al seguro social o nuestras obligaciones relativas al pago de nuestros impuestos conforme a las disposiciones legales del país en el que estamos establecidos o del país de la Parte Contratante;

2.6) Haber sido objeto de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia inapelable para alguno de los actos estipulados en los artículos 6.1 a 6.4 mencionados aquí abajo o por cualquier delito cometido en el marco de un proceso de contratación o su ejecución que haya sido financiado por la AFD;

2.7) Estar bajo el efecto de una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial a partir del 30 de mayo de 2012 y por dicha razón, figurar en la lista publicada en la dirección electrónica http://www.worldbank.org/debarr;

2.8) Haber sido culpable de falsas declaraciones en la entrega de las informaciones requeridas en el marco del proceso de contratación.

- Certificamos que tanto nosotros como ninguno de los miembros de nuestro grupo o sub contratantes se encuentra en una de las situaciones de conflicto de intereses siguientes:

3.1) Accionista que controle a la Parte Contratante o a la filial controlada por la Parte Contratante, a menos que el conflicto resultante haya sido dado a conocer a la AFD y resuelto a satisfacción de ésta;

3.2) Tener relaciones de negocios o familiares con algún miembro de los servicios de la Parte Contratante involucrada en el proceso de selección o el control del Contrato que se deriva, a menos que el conflicto resultante haya sido dado a conocer a la AFD y resuelto a satisfacción de ésta;

3.3) Controlar o ser controlado por otro licitante, estar bajo el control de la misma empresa de otro licitante, recibir de otro licitante o asignar directa o indirectamente subsidios a otro licitante, tener el mismo representante legal de otro licitante, mantener directa o indirectamente contactos con otro licitante que nos permita tener o dar acceso a informaciones contenidas en nuestras ofertas respectivas, influir en ellas o en las decisiones de la Parte Contratante;

3.4) Estar comprometido en una consultoría que por su naturaleza, corre el riesgo de resultar incompatible con nuestras misiones por cuenta de la Parte Contratante;

3.5) En el caso de un procedimiento cuyo objeto es la contratación de obras o suministros:

    - Haber preparado nosotros mismos o haber sido asociados a un consultor que preparó especificaciones, planos, cálculos y demás documentos utilizados en el marco del proceso de competencia considerado;

    - Estar nosotros mismos o una de las firmas a las que estamos afiliados, contratados o en vista de serlo por parte de la Parte Contratante, para realizar la supervisión y control de las obras en el marco del Contrato;

- Si somos un establecimiento público o una empresa pública, certificamos que gozamos de  autonomía jurídica y financiera y que somos administrados conforme a las reglas del derecho comercial.

- Nos comprometemos a comunicar a la mayor brevedad a la Parte Contratante que le informará a la AFD, de cualquier cambio de situación relacionados con los puntos 2 a 4 que preceden.

- En el marco de la contratación y ejecución del Contrato:

6.1) No hemos cometido ni vamos a cometer maniobras desleales (por acción u omisión) dirigidas a engañar deliberadamente a los demás, disimularles intencionadamente elementos, sorprender o viciar su consentimiento o hacerles esquivar obligaciones legales o reglamentarias y/o vulnerar sus reglas internas con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo.

6.2) No hemos cometido ni vamos a cometer maniobras desleales (por acción u omisión) contraria a nuestras obligaciones legales o reglamentarias y/o a nuestras reglas internas con el fin de obtener un beneficio ilegítimo.

6.3) No hemos prometido, ofrecido o acordado, ni prometeremos, ofreceremos o acordaremos directa o indirectamente a (i) cualquier persona que tenga un mandato legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial en el Estado de la Parte Contratante, que haya sido nombrada o elegida a título permanente o no, que esté remunerada o no y sea cual sea su nivel jerárquico, (ii) cualquier otra persona que ejerza una función pública incluso para un organismo público o una empresa pública, o que suministre un servicio público, o (iii) cualquier otra persona definida como agente público en el Estado de la Parte Contratante, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, para ella misma o para cualquier otra persona o entidad, de manera que cumpla o se abstenga de cumplir un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales.

6.4) No hemos prometido, ofrecido o acordado, ni prometeremos, ofreceremos o acordaremos directa o indirectamente, a cualquier persona que dirija una entidad del sector privado o que trabaje para dicha entidad, sea cual sea su calidad, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, para ella misma o para otra persona o entidad, de manera que cumpla o se abstenga de cumplir un acto violando sus obligaciones legales, contractuales o profesionales.

6.5) No hemos cometido ni cometeremos ningún acto susceptible de influir el proceso de contratación en detrimento de la Parte Contratante, y especialmente, ninguna práctica en contra de la competencia cuyo objeto o efecto es impedir, restringir o falsear el juego libre de la competencia, particularmente tendiendo a limitar el acceso al Contrato o el libre ejercicio de la competencia por parte de otras empresas.

6.6) Nosotros mismos o uno de los miembros de nuestro grupo o uno de los sub contratantes, no vamos a adquirir o suministrar material ni vamos a intervenir en sectores bajo el embargo de Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia.

6.7) Nos comprometemos a respetar y hacer respetar por parte del conjunto de nuestros sub contratantes, las normas medioambientales y sociales reconocidas por la comunidad internacional, entre ellas las que figuran en los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los convenios internacionales para la protección del medio ambiente, en coherencia con las leyes y reglamentos aplicables en el país donde se realiza el Contrato. Además, nos comprometemos a implementar las medidas de mitigación de los riesgos medioambientales y sociales definidas en el plan de gestión medioambiental y social o, dado el caso, en el informe de impacto medioambiental y social suministrado por la Parte Contratante.

- Nosotros mismos, los miembros de nuestro grupo o nuestros sub contratantes, autorizamos a la AFD para que examine los documentos y piezas contables relacionadas con el Contrato y su ejecución, y someterlos a auditores designados por la AFD para su verificación.

En calidad de ………..

Debidamente facultado para ……… y en nombre de ……….

Fecha (día, mes y año)

FORMULARIO 9.3: DATOS GENERALES DEL OFERENTE Y PATRIMONIO.

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).

| Ciudad: |  |
| --- | --- |
| Calle (principal) |  |
| No: |  |
| Calle (intersección): |  |
| Teléfono(s): |  |
| Correo(s) electrónico(s): |  |
| Cédula de Ciudadanía (Pasaporte): |  |
| R.U.C: |  |

1. INDICAR EL VALOR DEL PATRIMONIO: (valor en letras) Dólares de los Estados Unidos de América (valor en números) USD

2. Adjuntar copia del formulario de declaración del impuesto a renta del último año, como sustento de que el valor de su patrimonio cumple con lo dispuesto en la Codificación de Resoluciones del SERCOP, de acuerdo al siguiente cuadro:

| Presupuesto Referencial |  | Monto que debe cumplirse de Patrimonio USD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fracción Básica | Exceso hasta | Patrimonio exigido sobre la fracción básica | Patrimonio exigido sobre el excedente de la fracción básica |
| BIENES Y/O SERVICIOS, INCLUIDOS CONSULTORÍA |  |  |  |
| 0 | 500.000 incluido | 0 | 5% sobre el exceso de 250.000 incluido |
| 500.000,01 | 1´000.000 incluido | 15.000 | 10 % sobre el exceso de la fracción básica |

2.1 En el caso de personas jurídicas extranjeras deberán presentar los documentos financieros conforme lo que se exija en la legislación de su país.

FORMULARIO 9.4: COMPROMISO DE ASOCIACIÓN (De ser necesario)

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte,………..………, debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, ……… representada por …………… ………….

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado por………………….., para………………….

Los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso cumpliendo con los requisitos descritos en este Formulario.

Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido)

Atentamente,

Promitente Consorciado 1			Promitente Consorciado 2

RUC No.							RUC No.

Promitente Consorciado (n)

RUC No.

REQUISITOS DEL COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

El compromiso de asociación o consorcio deberá suscribirse en instrumento público, siempre que el presupuesto referencial del procedimiento supere el valor de US $544.756,79; en los demás casos, bastará con que el compromiso se lo presente en documento privado debidamente suscrito por sus partícipes.

El compromiso deberá contener al menos los siguientes requisitos:

- Identificación de los partícipes, incluido domicilio y lugar para recibir las notificaciones, con la verificación de requisitos de capacidad y representación de las partes;

- Designación del representante o representantes, con poder o representación suficiente para poder actuar durante la fase precontractual, a quien o quienes se les denominará procuradores comunes;

- Detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros, sea en monetario o en especies, así como en aportes intangibles, de así acordarse;

- Determinación de los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución contractual, de resultar adjudicada;

- Porcentaje de la participación de cada uno de los asociados;

- Identificación precisa del código del proceso o procesos de contratación en los que participará el compromiso;

- Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión;

- La obligación de constituir la asociación o consorcio, dentro del plazo de 15 días, contado desde la notificación de la adjudicación para la suscripción del contrato, conforme se indica en el numeral 3.1 de estos pliegos; e,

- Plazo del compromiso de asociación y plazo del acuerdo en caso de resultar adjudicatario, el que deberá cubrir la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de suscribir el contrato de asociación o consorcio respectivo, y noventa días adicionales.

Corresponde a las entidades contratantes verificar el cumplimiento de estos requisitos.

REQUISITOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES EN CASO DE ADJUDICACIÓN

En el caso de resultar adjudicado en un proceso de contratación, dentro de un término no mayor a 30 días desde la notificación de adjudicación, quien represente al compromiso deberá presentar la siguiente documentación:

- Formulario de registro en el RUP, impreso del portal www.compraspublicas.gob.ec y firmado por el Procurador Común;

- Acuerdo de responsabilidad impreso del portal www.compraspublicas.gob.ec, firmado por el Procurador Común;

- Copia del Registro Único de Contribuyente -RUC- de la asociación o consorcio; y,

- El contrato de asociación o consorcio, el cual deberá suscribirse en instrumento público, en todos los casos, que deberá contener al menos los siguientes requisitos:

d.1) Identificación de los partícipes, incluido domicilio y lugar para recibir las notificaciones, con la verificación de requisitos de capacidad y representación de las partes;

d.2) Designación del o los representantes, con poder suficiente conferido en los términos del Código Civil con capacidad para representar a la asociación o consorcio, en la fase contractual;

d.3) Detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros, sea en monetario o en especies, así como en aportes intangibles, de así acordarse;

d.4) Determinación de los compromisos y obligaciones que asume cada parte en la fase de ejecución contractual;

d.5) Porcentaje de la participación de cada uno de los asociados;

d.6) Identificación precisa del procedimiento en el cual participó en forma asociada;

d.7) Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento contractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión, independientemente de si se disuelve o no la asociación o consorcio;

d.8) La obligación de no disolver o dar por terminada la asociación o consorcio por voluntad de los partícipes, y de no cambiar la conformación de sus partícipes hasta que no finalice la etapa contractual, salvo que exista autorización expresa de la entidad contratante;

d.9) El objeto social, que será exclusivo para ejecutar el contrato en el cual resultó adjudicado; y,

d.10) Plazo de duración, que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual, más noventa días adicionales contados desde la terminación de la relación contractual, a menos que la entidad contratante haya definido un plazo mayor en los pliegos.

FORMULARIO 9.5: OFERTA ECONÓMICA – TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

| Lote | Descripción del bien | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (USD) | Precio Total (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Valor Total de la Oferta, sin IVA (USD): |  |  |  |  |  |

Nota: Estos precios no incluyen IVA

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: USD (en números), más IVA

FORMULARIO 9.6: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS

El oferente deberá llenar el formato de la tabla de los componentes de los bienes y servicios, en la cual se deben incluir todos y cada uno de los rubros ofertados, que respondan a los requerimientos de la Empresa Eléctrica Quito.

Lote 1

Router-Firewall IEC 61850 4 puertos FO Monomodo GigabitEthernet 25 km, 6 Puertos 10/100 Mbps, 4 Puertos FO Multimodo 100 Mbps

| Descripción rápida: | Switch-Router-Firewall capa 2/3, Modular, Administrable, Industrial para Subestación o Central Eléctrica, 4 puertos Fibra óptica Monomodo 1000Base-LX Conector LC 25 km, 6 puertos Cobre 100Base-TX, Conector RJ-45, 4 puertos Fibra óptica Multimodo 100 Base-FX Conector LC Doble: Consumo de energía: 50W (máx.), HI Voltaje AC/DC: (88VDC-300VDC / 85VAC-264VAC) (máx), Montaje Rack 19 Pulgadas, Cubierta Acero galvanizado de 20 AWG, Grado Protección: IP 40 (Objetos de 1mm), VLAN 802.1Q, GVRP, RSTP, IEEE1613, IEC 61850-3. |
| --- | --- |

| Característica o funcionalidad | Especificación solicitada |  |  |  | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo | Switch-Router-Firewall capa 2/3 |  |  |  |  |  |
| Configuración física | Modular |  |  |  |  |  |
| Ambiente de operación | Industrial Subestación o Central Eléctrica |  |  |  |  |  |
| Interfaces para LAN, WAN o MAN: | 4 puertos | Fibra óptica monomodo | 1000Base-LX 25 km | Conector LC |  |  |
|  | 6 puertos | Cobre | 100 Base-TX | RJ-45 |  |  |
|  | 4 puertos | Fibra óptica multimodo | 100 Base-FX | Conector LC |  |  |
| Fuente de alimentación | Doble: Consumo de energía: 10W (máx.), HI Voltaje AC/DC: (88VDC-300VDC / 85VAC-264VAC) (máx) |  |  |  |  |  |
| Relé de alarma crítica: | Form-C relé de contacto a prueba de fallos: 5A@30VDC, 8A@250VAC |  |  |  |  |  |
| Montaje: | Rack 19 pulgadas 1UR |  |  |  |  |  |
| Cubierta: | Acero galvanizado de 20 AWG |  |  |  |  |  |
| Grado de Protección: | IP 40 (Objetos de 1mm) |  |  |  |  |  |
| Puertos de comunicaciones: | 4 slots para módulos: Ethernet Fibra óptica Multimodo o cobre RJ45 |  |  |  |  |  |
| Propiedades del Switch: | Método de Switching: Store & Forward, Latencia: 7 us, Ancho de banda de switching: 10 Gbps, MAC addresses: 8192, Colas de Prioridad: 4, VLANs Simultáneas: 255, Rango de VLAN ID: 1 a 4094 |  |  |  |  |  |
| Aprobaciones: | ISO: Diseñado y fabricado con calidad certificada ISO9001: 2000, Marcado CE, Emisiones: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), Seguridad: cCSAus (Cumplimiento con CSA C22.2 No. 60950, UL 60950, EN60950), Seguridad de láser ocular (FDA/CDRH): Cumplimiento con 21 CFR Capítulo1, Subcapítulo J. |  |  |  |  |  |
| Inmunidad EMI y Cumplimiento Ambiental: | IEC 61000-6-2, IEC 61800-3, IEC 61850-3, IEEE 1613, NEMA TS 2 |  |  |  |  |  |
| Temperatura de operación | -40°C a 85°C sin ventiladores. |  |  |  |  |  |
| Cumplimiento IEEE: | 802.3-10BaseT, 802.3u-100BaseTX, 100BaseFX, 802ab, 802.3x-Flow Control, 802.3D-MAC Bridges, 802.1D-Spanning Tree Protocol, 802.1p-Class of Service, 802.1Q-VLAN Tagging, 802.1w-Rapid Spanning Tree Protocol |  |  |  |  |  |
| Cumplimiento IETF RFC: | RFC791-IP, RFC792-ICMP, RFC793-TCP, RFC783-TFTP, RFC826-ARP, RFC768-UDP, RFC894-IP over Ethernet, RFC854-Telnet, RFC1519-CIDR, RFC1541-DHCP (client), RFC1112-IGMP v1, RFC2236-IGMP v2, RFC2030-SNTP, RFC2068-HTTP, „RFC2236-IGMP v2, „„RFC2284-EAP, „„RFC2475-Differentiated Services, „„RFC2865-RADIUS, „„RFC3414-SNMPv3-USM, „„RFC3415-SNMPv3-VACM |  |  |  |  |  |
| Seguridad Red Firewall - Capa 3 | VLANs ( 802.1Q), QoS (802.1p ), MSTP (802.1Q-2005) formerly 802.1s, RSTP, eRSTP, SNTP, Port Rate Limiting, Broadcast Storm Filtering, Port Mirroring, SNMP v1/v2/v3, RMON, CLI, HTML User Interface, Firewall, OSPF, BGP, RIP v1/v2, Traffic Prioritization, VPN, IPSec. |  |  |  |  |  |
| Gestión de Red: | HTTP graphical web-based, SSL (128-bit encryption), SNMP v1, v2c, v3 (56-bit encryption), Telnet, VT100, SSH/SFTP (128-bit encryption), Command Line Interface (CLI), RSA Key Management (1024 bit key), Authentication and Accounting - TACACS+ (encrypted), RADIUS client, PPP |  |  |  |  |  |
| Panel: | Frontal para puertos e indicadores de LEDs de estado, actividad y alarma. |  |  |  |  |  |
| Otros: | Documentación y accesorios para la instalación. |  |  |  |  |  |

Router-Firewall IEC 61850 6 puertos FO Monomodo GigabitEthernet 25 km, 6 Puertos 10/100 Mbps

| Descripción rápida: | Switch-Router-Firewall capa 2/3, Modular, Administrable, Industrial para Subestación o Central Eléctrica, 6 puertos Fibra óptica monomodo 1000Base-LX 10 km Conector LC, 6 puertos Cobre 100 Base-TX RJ-45; Doble: Consumo de energía: 50W (máx.), HI Voltaje AC/DC: (88VDC-300VDC / 85VAC-264VAC) (máx), Montaje Rack 19 Pulgadas, Cubierta Acero galvanizado de 20 AWG, Grado Protección: IP 40 (Objetos de 1mm), VLAN 802.1Q, GVRP, RSTP, IEEE1613, IEC 61850-3. |
| --- | --- |

| Característica o funcionalidad | Especificación solicitada |  |  |  | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo: | Switch-Router-Firewall capa 2/3; |  |  |  |  |  |
| Configuración física: | Modular; |  |  |  |  |  |
| Ambiente de operación: | Industrial Subestación o Central Eléctrica; |  |  |  |  |  |
| Interfaces para LAN, WAN o MAN: | 6 puertos | Fibra óptica monomodo | 1000Base-LX 10 km | Conector LC, |  |  |
|  | 6 puertos | Cobre | 100 Base-TX | RJ-45; |  |  |
| Fuente de alimentación: | Doble: Consumo de energía: 10W (máx.), HI Voltaje AC/DC: (88VDC-300VDC / 85VAC-264VAC) (máx); |  |  |  |  |  |
| Relé de alarma crítica: | Form-C relé de contacto a prueba de fallos: 5A@30VDC, 8A@250VAC; |  |  |  |  |  |
| Montaje: | Rack 19 pulgadas 1UR; |  |  |  |  |  |
| Cubierta: | Acero galvanizado de 20 AWG; |  |  |  |  |  |
| Grado de Protección: | IP 40 (Objetos de 1mm); |  |  |  |  |  |
| Puertos de comunicaciones: | 4 slots para módulos: Ethernet Fibra óptica Multimodo o cobre RJ45; |  |  |  |  |  |
| Propiedades del Switch: | Método de Switching: Store & Forward, Latencia: 7 us, Ancho de banda de switching: 10 Gbps, MAC addresses: 8192, Colas de Prioridad: 4, VLANs Simultáneas: 255, Rango de VLAN ID: 1 a 4094; |  |  |  |  |  |
| Aprobaciones: | ISO: Diseñado y fabricado con calidad certificada ISO9001: 2000, Marcado CE, Emisiones: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), Seguridad: cCSAus (Cumplimiento con CSA C22.2 No. 60950, UL 60950, EN60950), Seguridad de láser ocular (FDA/CDRH): Cumplimiento con 21 CFR Capítulo1, Subcapítulo J.; |  |  |  |  |  |
| Inmunidad EMI y Cumplimiento Ambiental: | IEC 61000-6-2, IEC 61800-3, IEC 61850-3, IEEE 1613, NEMA TS 2; |  |  |  |  |  |
| Temperatura de operación: | -40°C a 85°C sin ventiladores.; |  |  |  |  |  |
| Cumplimiento IEEE: | 802.3-10BaseT, 802.3u-100BaseTX, 100BaseFX, 802ab, 802.3x-Flow Control, 802.3D-MAC Bridges, 802.1D-Spanning Tree Protocol, 802.1p-Class of Service, 802.1Q-VLAN Tagging, 802.1w-Rapid Spanning Tree Protocol; |  |  |  |  |  |
| Cumplimiento IETF RFC: | RFC791-IP, RFC792-ICMP, RFC793-TCP, RFC783-TFTP, RFC826-ARP, RFC768-UDP, RFC894-IP over Ethernet, RFC854-Telnet, RFC1519-CIDR, RFC1541-DHCP (client), RFC1112-IGMP v1, RFC2236-IGMP v2, RFC2030-SNTP, RFC2068-HTTP, „RFC2236-IGMP v2, „„RFC2284-EAP, „„RFC2475-Differentiated Services, „„RFC2865-RADIUS, „„RFC3414-SNMPv3-USM, „„RFC3415-SNMPv3-VACM; |  |  |  |  |  |
| Seguridad Red Firewall - Capa 3: | VLANs ( 802.1Q), QoS (802.1p ), MSTP (802.1Q-2005) formerly 802.1s, RSTP, eRSTP, SNTP, Port Rate Limiting, Broadcast Storm Filtering, Port Mirroring, SNMP v1/v2/v3, RMON, CLI, HTML User Interface, Firewall, OSPF, BGP, RIP v1/v2, Traffic Prioritization, VPN, IPSec.; |  |  |  |  |  |
| Gestión de Red: | HTTP graphical web-based, SSL (128-bit encryption), SNMP v1, v2c, v3 (56-bit encryption), Telnet, VT100, SSH/SFTP (128-bit encryption), Command Line Interface (CLI), RSA Key Management (1024 bit key), Authentication and Accounting - TACACS+ (encrypted), RADIUS client, PPP; |  |  |  |  |  |
| Panel: | Frontal para puertos e indicadores de LEDs de estado, actividad y alarma.; |  |  |  |  |  |
| Otros: | Documentación y accesorios para la instalación. |  |  |  |  |  |

Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE inc.  Antena 5.8 Ghz 29 dBi PTP Externa 29 dBi doble polaridad.

| Característica o funcionalidad | Especificación solicitada | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción Rápida | Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE incluido. |  |  |
| RADIO | Rango de capacidad (100 Mbps - 300 Mbps) de red agregado de throughput disponible |  |  |
|  | Rango de enlace hasta 150km (o superior) |  |  |
|  | Operación en banda ancha de 5.15 a 5.850 GHz (mínimo) 5.15 – 5.25 GHZ 5.25 – 5.35 GHZ 5.470 – 5.725 GHZ 5.725 – 5.850 GHZ |  |  |
|  | Máxima potencia de transmisión: 25 dBm en BPSK; Hasta 23 dBm a 256 QAM o superior |  |  |
|  | Tamaño de canales: 10, 20, 40, (mínimo) |  |  |
|  | Eficiencia espectral: 9.3 bps/Hz o superior |  |  |
|  | Selección de canal: Por optimización dinámica del espectro o intervención manual; Selección automática en la puesta en marcha y auto-optimización continua para evitar interferencias |  |  |
|  | Esquema Duplex: Time Division Duplex (TDD), Sincronización TDD utilizando el módulo PTP-SYNC |  |  |
|  | Seguridad: Cifrado AES de 128/256-bit compatible con FIPS-197 HTTPS y SNMPv3 Cuentas de usuario basadas en identidad Reglas de contraseña configurables Autenticación de usuario y soporte RADIUS Registro y gestión de eventos; Registro vía syslog Recuperación de desastres y gestión de vulnerabilidades |  |  |
| ETHERNET BRIDGING | Protocolo: IEEE 802.3 |  |  |
|  | Velocidad de datos de aplicación: Variable dinámicamente hasta 300 Mbps o superior |  |  |
|  | Latencia: 1 – 10 ms latencia en una vía |  |  |
|  | QoS: 8 Colas de prioridad |  |  |
|  | Clasificación de Paquete: Capa 2 y Capa 3 IEEE 802.1p, prioridad Ethernet |  |  |
|  | Desempeño del Paquete: Tasa de línea ( >850K paquetes por segundo) |  |  |
|  | Transporte de Tiempo: Ethernet síncrona; IEEE 1588v2 o similar |  |  |
|  | Soporte de Interfaces: Gigabit Ethernet puertos de cobre: Gigabit Port 1: Data + PoE power input, Gigabit Port 2: 802.3at PoE output port |  |  |
| Gestión e Instalación | LED Indicadores: Estado de la alimentación, estado del enlace Ethernet y actividad en el suministro de PoE de rango extendido |  |  |
|  | Gestión de Red: Gestión en banda y fuera de banda (OOBM) |  |  |
|  | Sistemas de Gestión soportado:Soporte de gestión de doble stack IPv6 / IPv4, Acceso a la Web a través del navegador mediante HTTP o HTTPS / TLS3, SNMP v1, v2c y v3, MIB-II y propiedad PTP MIB, Analizador de espectro en línea (sin impacto en el tráfico de la carga útil ni en el funcionamiento de la red) |  |  |
|  | Instalación: Asistencia audio y gráfica integrada para la optimización de enlaces |  |  |
|  | Conexión: Distancia entre la unidad exterior y la conexión de red primaria: hasta 330 pies (100 metros) usando Power-over-Gigabit Ethernet |  |  |
| Condiciones Físicas | Dimensiones (Referencial): Ancho 204mm (8.0 "), Altura 318mm (12.5"), Profundidad 90mm (3.5 ") |  |  |
|  | Peso (Referencial): ODU conectorizado: 3.1 kg (6.8 libras) incluyendo el soporte |  |  |
|  | Temperaturas de operación: -40 ° a + 60 ° C (-40 ° a + 140 ° F), incluida la radiación solar o superior |  |  |
|  | Grado de Protección:IP67 |  |  |
|  | Fuente de alimentación: Dos opciones: Inyector de corriente alterna (referencial): de 0 ° a + 40 ° C (32 ° a 104 ° F); 35 W; 90-240 VAC, 50/60 Hz Dimensiones (referencial): Ancho 5.2 "(132mm), Altura 1.4" (36mm), Profundidad 2 "(51mm) AC + inyector de CC: -40 ° a +60 ° C (-40 ° a 140 ° F); 70 W; 90-240 VAC, 50/60 Hz Dimensiones (referencial): Anchura 9.75 "(250 mm), Altura 1.5" (40 mm), Profundidad 3 "(80 mm) |  |  |
|  | Consumo de energía: 30 W máximo (hasta 70 W con el dispositivo 802.3at en el puerto auxiliar) |  |  |
| Ambiental y regulación | Protección y seguridad: UL60950-1; IEC60950-1; EN60950-1; CSA-C22.2 NO. 60950-1; Aprobación del CB para Global |  |  |
|  | Humedad 100% condensado, IP67 (Totalmente protegido contra el polvo y contra la inmersión hasta 1m) |  |  |
|  | Radio: 4.9 GHz: FCC Part 90Y, RSS-111 5.x GHz: FCC Parte 15, sub-partes 15C y 15E; RSS 210 Número 8; EN 302 502; EN 301 893 Eire ComReg 02 / 71R1, Reino Unido Aprobación del IR2007 |  |  |
|  | EMC: Europe – EN 301 489-1 and -4 |  |  |
| Antena Externa | Ajuste dual de polaridad Feed Horn System para permitir a la antena ser configurada en Polarización Dual Polarization (horizontal y vertical) o para X-Polarización (+45° y -45°) |  |  |
|  | Plato reflector de aluminio con UV estable de polímero en color gris claro |  |  |
|  | (2) N-Female conectores |  |  |
|  | Incluye kit de montaje de mástil inclinable y giratorio |  |  |
|  | Bandas soportadas 5.1/5.3/5.4/5.8 GHz ISM |  |  |
|  | Para operar MIMO y Aplicaciones 802.11 a/n |  |  |
|  | Compatible con aplicaciones WiMAX |  |  |
|  | Para enlaces tipo Backhaul de larga distancia y enlaces de datos Punto a Punto |  |  |
| Condiciones Generales de Instalación |  |  |  |
| Instalación | Montaje de radio, antena y accesorios según la estructura asignada |  |  |
| Funcionamiento | Puesta en funcionamiento y listo para la transmisión de datos mínimo en 100 Mbps |  |  |
| Documentación | Hojas técnicas del fabricante, informe de instalación y puesta a punto del enlace. |  |  |

Caja para interperie que incluye cargador/inversor 2 baterías 100 Ah, respaldo mínimo 8 horas con 200 W de consumo. Incluye montaje y puesta a punto

| Especificación solicitada | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple |
| --- | --- | --- |
| Caja de intemperie doble fondo 80x60x30 [cm] I-0320-1; incluye accesorios para instalación en poste Soporte para poste caja Intemperie instalado en la parte inferior Sistema APS Inversor/cargador o UPS en línea 1250w (aps1250) + tomacorriente múltiple con protección 2 Baterías secas selladas, libres de mantenimiento, 12 V, min 100 [amp/h]; Kit de cables + protector térmico de batería Protección breaker riel DIN, 120 [V], 30 [amp] + SUPRESOR DE TRASCIENTES Sistema tierra poste incluye: Barra pequeña de tierra; cable de tierra 10 AWG, 15 [m] tubería 3/4" metáñica mas accesorios (uniones, terminales), caja de paso; Pica de cobre más terminal. |  |  |

Swtich capa 2 industrial GigabitEthernet 8 puertos IEC 61850. Incluye instalación y puesta punto

| Descripción rápida: | Switch capa 2, Modular, Administrable, Industrial para Subestación o Central Eléctrica, 8 puertos Cobre 10/100/1000Base-T, Conector RJ-45, Doble: Consumo de energía: 10W (máx.), HI Voltaje AC/DC: (88VDC-300VDC / 85VAC-264VAC) (máx), Montaje RIEL DIN, Cubierta Acero galvanizado de 20 AWG, Grado Protección: IP 40 (Objetos de 1mm), VLAN 802.1Q, GVRP, RSTP, IEEE1613, IEC 61850-3. |
| --- | --- |

| Característica o funcionalidad | Especificación solicitada |  |  |  | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo | Switch capa 2 |  |  |  |  |  |
| Configuración física | Modular |  |  |  |  |  |
| Ambiente de operación | Industrial Subestación o Central Eléctrica |  |  |  |  |  |
| Interfaces para LAN, WAN o MAN: | 8 puertos | Cobre | 10/100/1000 Base-T | RJ-45 |  |  |
| Fuente de alimentación | HI Voltage AC/DC: 88-300VDC, 85-264VAC, 0.1ª |  |  |  |  |  |
| Relé de alarma crítica: | Form-C relé de contacto a prueba de fallos: 1A@30VDC |  |  |  |  |  |
| Montaje: | RIEL DIN |  |  |  |  |  |
| Cubierta: | Acero galvanizado de 20 AWG |  |  |  |  |  |
| Grado de Protección: | IP 30 |  |  |  |  |  |
| Puertos de comunicaciones: | 2 slots para módulos: Ethernet Fibra óptica Multimodo o cobre RJ45 |  |  |  |  |  |
| Propiedades del Switch: | Método de Switching: Store & Forward, Latencia: 7 us, Ancho de banda de switching: 16 Gbps, MAC addresses: 8192, Colas de Prioridad: 4, VLANs Simultáneas: 255, Rango de VLAN ID: 1 a 4094 |  |  |  |  |  |
| Aprobaciones: | ISO: Diseñado y fabricado con calidad certificada ISO9001: 2000, Marcado CE, Emisiones: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), Seguridad: cCSAus (Cumplimiento con CSA C22.2 No. 60950, UL 60950, EN60950), Seguridad de láser ocular (FDA/CDRH): Cumplimiento con 21 CFR Capítulo1, Subcapítulo J. |  |  |  |  |  |
| Inmunidad EMI y Cumplimiento Ambiental: | IEC 61000-6-2, IEC 61800-3, IEC 61850-3, IEEE 1613, NEMA TS 2 |  |  |  |  |  |
| Temperatura de operación | -40°C a 85°C sin ventiladores. |  |  |  |  |  |
| Cumplimiento IEEE: | 802.3-10BaseT, 802.3u-100BaseTX, 100BaseFX, 802ab, 802.3x-Flow Control, 802.3D-MAC Bridges, 802.1D-Spanning Tree Protocol, 802.1p-Class of Service, 802.1Q-VLAN Tagging, 802.1w-Rapid Spanning Tree Protocol |  |  |  |  |  |
| Cumplimiento IETF RFC: | RFC791-IP, RFC792-ICMP, RFC793-TCP, RFC783-TFTP, RFC826-ARP, RFC768-UDP, RFC894-IP over Ethernet, RFC854-Telnet, RFC1519-CIDR, RFC1541-DHCP (client), RFC1112-IGMP v1, RFC2236-IGMP v2, RFC2030-SNTP, RFC2068-HTTP |  |  |  |  |  |
| Gestión de Red: | HTTP graphical web-based, SSL (128-bit encryption), SNMP v1, v2c, v3 (56-bit encryption), Telnet, VT100, SSH/SFTP (128-bit encryption), Command Line Interface (CLI), RSA Key Management (1024 bit key), Authentication and Accounting - TACACS+ (encrypted), RADIUS client, PPP |  |  |  |  |  |
| Panel: | Frontal para puertos e indicadores de LEDs de estado, actividad y alarma. |  |  |  |  |  |
| Otros: | Documentación y accesorios para la instalación. |  |  |  |  |  |

Radio Base PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Externa Sectorial 16 dBi.

| Característica o funcionalidad | Especificación solicitada | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción Rápida | Radio Base PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Externa Sectorial 16 dBi. |  |  |
| RADIO | Numero Suscriptores: 32 suscriptores simultaneamente (mínimo) |  |  |
|  | Rango de enlace hasta 25 millas (40 km) |  |  |
|  | Operación en banda ancha en Multibanda: 5.7-6.4 GHz o 4.9-6 GHz o 3.3-3.8 GHz o 2.5-2.7 GHz o 2.3-2.4 GHz |  |  |
|  | Ancha de banda de canal: Configurable a 5, 10, 20 , 40 MHz (Mínimo) |  |  |
|  | Modulación: 2x2 MIMO-OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM) |  |  |
|  | Soporte para modulación y codificación adaptiva |  |  |
|  | Asignación de ancho de banda del sector: Configurable Simétrico o Asimétrico |  |  |
|  | Soporte de DFS (FCC & ETSI) |  |  |
|  | Latencia extremo a extremo: estable de 4ms a 12 ms |  |  |
|  | Soporte de diversidad |  |  |
|  | Soporte de visor de espectro |  |  |
|  | Máxima Potencia de Transmisor: 25 dBm |  |  |
|  | Tecnología duplex: TDD |  |  |
|  | Sincronización TDD: Intra e Inter Sitio |  |  |
|  | Encripción seguridad: AES 128/256, FIPS-197 |  |  |
| Interfaz | 10/100Base-TX |  |  |
| Red datos | Capa 2 |  |  |
|  | QoS: Clasificación de paquetes a 4 colas según 802.1p y Diffserv, Prioridad Estricta, TTL |  |  |
|  | VLAN: 802.1Q, QinQ , 4094 VLANs |  |  |
| Gestión Remota | Gestión Basada en Web |  |  |
|  | Protocolos: SNMPv1, SNMPv3, Telnet, HTTP , IPv4 & IPv6 |  |  |
| Fuente de Alimentación | Energía provista por interfaz PoE |  |  |
|  | Consumo de Potencia > 25 W |  |  |
| Ambiental | Temperatura de operación: -35°C to 60°C / -31°F to 140°F |  |  |
|  | Humedad: 100% condensing, IP67 |  |  |
| Regulaciones de radio | FCC: FCC 47CFR, Part 15, Subpart C and Subpart E , FCC 47CFR, Part 90, Subpart Y, FCC 47CFR, Part 90 Subpart Z – Restricted & Unrestricted modes, FCC 47CFR, Part 27, Subpart M |  |  |
|  | IC: IC RSS-210 issue 7, IC RSS-111 issue 3, IC RSS-192 issue 3, IC RSS-197 issue 1-Restricted Mode |  |  |
|  | ETSI: ETSI EN 302 502, ETSI EN 301 893, EN 302 326-2 V1.2.2 |  |  |
|  | WPC: WPC GSR-38 |  |  |
|  | MII: MII para 5.8 GHz |  |  |
| Seguridad | FCC/IC (cTUVus): UL 60950-1, UL 60950-22, CAN/CSA C22.2 60950-1, CAN/CSA C22.2 60950-22 |  |  |
|  | ETSI: EN/IEC 60950-1, EN/IEC 60950-22 |  |  |
| EMC | FCC: 47 CFR Class B, Part15, Subpart B |  |  |
|  | ETSI: EN 300 386, EN 301 489-1, EN 301 489-4 |  |  |
|  | CAN/CSA-CEI/IEC: CISPR 22-04 Class B |  |  |
|  | AS/NZS: CISPR 22-2004 Class B |  |  |
| Antena: | Sectorial Ganancia 16dBi, 90°, 5 GHz - 6 GHz o superior |  |  |
| Condiciones Generales de Instalación |  |  |  |
| Instalación | Montaje de radio, antena y accesorios según la estructura asignada |  |  |
| Funcionamiento | Puesta en funcionamiento y listo para la transmisión de datos mínimo en 10 Mbps |  |  |
| Documentación | Hojas técnicas del fabricante, informe de instalación y puesta a punto del enlace. |  |  |

Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi

| Característica o funcionalidad | Especificación solicitada | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción Rápida | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi. |  |  |
| Radio | Rango de enlace hasta 25 millas (40 km) |  |  |
|  | Operación en banda ancha en Multibanda: 5.7-6.4 GHz o 4.9-6 GHz o 3.3-3.8 GHz o 2.5-2.7 GHz o 2.3-2.4 GHz |  |  |
|  | Ancha de banda de canal: Configurable a 5, 10, 20 , 40 MHz (mínimo) |  |  |
|  | Modulación: 2x2 MIMO-OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM) |  |  |
|  | Soporte para modulación y codificación adaptiva |  |  |
|  | Asignación de ancho de banda del sector: Configurable Simétrico o Asimétrico |  |  |
|  | Soporte de DFS (FCC & ETSI) |  |  |
|  | Latencia extremo a extremo: estable de 4ms a 12 ms |  |  |
|  | Soporte de diversidad |  |  |
|  | Soporte de visor de espectro |  |  |
|  | Máxima Potencia de Transmisor: 25 dBm |  |  |
|  | Tecnología duplex: TDD |  |  |
|  | Sincronización TDD: Intra e Inter Sitio |  |  |
|  | Encripción seguridad: AES 128/256, FIPS-197 |  |  |
| Interfaz | 10/100Base-TX |  |  |
| Red datos | Capa 2 |  |  |
|  | QoS: Clasificación de paquetes a 4 colas según 802.1p y Diffserv, Prioridad Estricta, TTL |  |  |
|  | VLAN: 802.1Q, QinQ , 4094 VLANs |  |  |
| Gestión Remota | Gestión Basada en Web |  |  |
|  | Protocolos: SNMPv1, SNMPv3, Telnet, HTTP , IPv4 & IPv6 |  |  |
| Fuente de Alimentación | Energía provista por interfaz PoE |  |  |
|  | Consumo de Potencia > 12 W |  |  |
| Ambiental | Temperatura de operación: -35°C to 60°C / -31°F to 140°F |  |  |
|  | Humedad: 100% condensing, IP67 |  |  |
| Regulaciones de radio | FCC: FCC 47CFR, Part 15, Subpart C and Subpart E , FCC 47CFR, Part 90, Subpart Y, FCC 47CFR, Part 90 Subpart Z – Restricted & Unrestricted modes, FCC 47CFR, Part 27, Subpart M |  |  |
|  | IC: IC RSS-210 issue 7, IC RSS-111 issue 3, IC RSS-192 issue 3, IC RSS-197 issue 1-Restricted Mode |  |  |
|  | ETSI: ETSI EN 302 502, ETSI EN 301 893, EN 302 326-2 V1.2.2 |  |  |
|  | WPC: WPC GSR-38 |  |  |
|  | MII: MII para 5.8 GHz |  |  |
| Seguridad | FCC/IC (cTUVus): UL 60950-1, UL 60950-22, CAN/CSA C22.2 60950-1, CAN/CSA C22.2 60950-22 |  |  |
|  | ETSI: EN/IEC 60950-1, EN/IEC 60950-22 |  |  |
| EMC | FCC: 47 CFR Class B, Part15, Subpart B |  |  |
|  | ETSI: EN 300 386, EN 301 489-1, EN 301 489-4 |  |  |
|  | CAN/CSA-CEI/IEC: CISPR 22-04 Class B |  |  |
|  | AS/NZS: CISPR 22-2004 Class B |  |  |
| Condiciones Generales de Instalación |  |  |  |
| Instalación | Montaje de radio, antena y accesorios según la estructura asignada |  |  |
| Funcionamiento | Puesta en funcionamiento y listo para la transmisión de datos mínimo en 10 Mbps |  |  |
| Documentación | Hojas técnicas del fabricante, informe de instalación y puesta a punto del enlace. |  |  |

Caja para interperie que incluye cargador/inversor 1 batería 100 Ah, respaldo mínimo 4 horas con 40 W de consumo. Incluye montaje y puesta a punto

| Especificación solicitada | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple |
| --- | --- | --- |
| Caja de intemperie doble fondo no mayor a 50x50x30 [cm] I-0320-1; incluye accesorios para instalación en poste Soporte para poste caja Intemperie instalado en la parte inferior Sistema APS Inversor/cargador o UPS en línea 1250w (aps1250) + tomacorreinte multiple con protección (Similar) 1 Batería seca sellada, libre de mantenimiento, 12 V, min 100 [amp/h]; Kit de cables + protector térmico de batería Protección breaker riel DIN, 120 [V], 30 [amp] + SUPRESOR DE TRASCIENTES Sistema tierra poste incluye: Barra pequeña de tierra; cable de tierra 10 AWG, 15 [m] tubería 3/4" metáñica mas accesorios (uniones, terminales), caja de paso; Pica de cobre más terminal. |  |  |

Conversor Serial RS-232/422/485 a Ethernet, 2 puertos Cobre RS-232/422/485

| Descripción rápida: | Conversor Serial RS-232/422/485 a Ethernet, 2 puertos Cobre RS-232/422/485 en 2 y 4 conductores Conector DB9 Macho, 1 puertos Cobre 100 Base-TX Conector RJ-45, 9-30 VDC (1.8 Watts consumo máximo), Montaje de pared incluido, soporte para montaje en 35 mm DIN-rail, Cubierta de metal,IP 30, Estandars: ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, SNMP TCP, UDP, Telnet, TFTP, and RFC2217, CPU: 48 MHz clock, Memoria: 256 KB Estado de espera cero (zero wait state) SRAM, 2 MB Flash, Dimensiones (máximos) (LxAxA): 15.0 x 10.0 x 7.5 cm, Peso: 1.5 kg (3.0 lbs) |
| --- | --- |

| Característica o funcionalidad | Especificación solicitada |  |  |  | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo | Conversor Serial RS-232/422/485 a Ethernet |  |  |  |  |  |
| Configuración física | No Modular |  |  |  |  |  |
| Ambiente de operación | Industrial Subestación o Central Eléctrica |  |  |  |  |  |
| Interfaces comunicaciones | 2 puertos | Cobre | RS-232/422/485 en 2 y 4 conductores | Conector DB9 Macho |  |  |
|  | 1 puertos | Cobre | 100 Base-TX | Conector RJ-45 |  |  |
| Fuente de alimentación | 9-30 VDC sobre conector barrel (1.8 Watts consumo máximo) |  |  |  |  |  |
| Indicadores LED | Power (azul) RXI Serial (Actividad) (verde) TXI Serial (Actividad) (amarillo) RX2 Serial (Actividad) (verde) TX2 Serial (Actividad) (amarillo) RJ45 LEDs Link (100=verde,10=amarillo) Act (Full=verde, Half duplex=amarillo) |  |  |  |  |  |
| Montaje: | Montaje de pared incluido, soporte para montaje en 35 mm DIN-rail |  |  |  |  |  |
| Cubierta: | Cubierta de metal |  |  |  |  |  |
| Grado de Protección: | IP 30 |  |  |  |  |  |
| Puertos de comunicaciones Serial: | Velocidad de datos: Software-seleccionable baud rate desde 300 to 921 KBaud Caracters: 7 o 8 data bits Paridad: impar, par, none Stop Bits: 1 o 2 Control Señalización: CTS/RTS (Hardware) Flow Control: XON/XOFF (Software) |  |  |  |  |  |
| Puerto de comunicaciones Ethernet: | Interfaz: puerto 10Base-T/100Base-TX Ethernet Software seleccionable Ethernet speed 10/100/Auto Software seleccionable Half/Full/Auto duplex Connector: RJ45 Estandars: ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, SNMP TCP, UDP, Telnet, TFTP, and RFC2217 |  |  |  |  |  |
| Caracteríticas Hardware y dimensiones: | CPU: 48 MHz clock Memoria: 256 KB Estado de espera cero (zero wait state) SRAM, 2 MB Flash Dimensiones (máximos) (LxAxA): 15.0 x 10.0 x 7.5 cm Peso: 1.5 kg (3.0 lbs) |  |  |  |  |  |
| Gestión y configuración | DeviceInstaller GUI, Serial login, SNMP, Telnet login, HTTP |  |  |  |  |  |
| Aprobaciones: | FCC, C/UL, CSA, VCCI, CE,TUV, Ctick |  |  |  |  |  |
| Inmunidad EMI y Cumplimiento Ambiental: | Emisiones FCC Part 15 Subpart B Class A Radiated Emissions 30MHz – 1000MHz ICES-003 Issue 4 February 2004 Class A Radiated Emissions 30MHz – 1000MHz AS/NZS CISPR 22: 2004 Class A Radiated Emissions 30MHz – 1000MHz EN55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003 Class A Radiated Emissions 30MHz – 1000MHz VCCI V-3/2005.04 Class A Radiated Emissions 30MHz – 1000MHz EN61000-3-2: 2000 Class A Harmonic Current Emissions EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 Fluctuations and Flicker Inmunidad EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 IEC_61000-4-2: 1995 ESD 8kV Air Discharge (Direct), 4kV Contact Discharge (Direct/Indirect) IEC_61000-4-3: 1995 Radiated Immunity 3.0V/m, 1KHz AM Sine Wave at 80% IEC_61000-4-4: 1995 EFT/Burst 1.0kV Power Lines, 0.5kV I/O Lines IEC_61000-4-5: 1995 Surge Immunity 1.0kV Common Mode, 1.0 kV Differential Mode IEC_61000-4-6: 1996 Conducted Immunity 3.0 Vrms, 80% AM Modulated (1KHz) IEC_61000-4-8: 1993 Magnetic Field Immunity 50Hz 1.0 Arms/m IEC_61000-4-11: 1994 Voltage Dips and Interrupts (>95%,0.5 periods), (30%,25 periods), (>95%,250 periods) |  |  |  |  |  |
| Temperatura de operación | En operación: 0° to 60° C (32° to 140°F) Almacenado: -40° to 85° C (-40 to 185°F) |  |  |  |  |  |
| Aislamiento y protecciones | Diseñado con protección contra transientes y ESD para uso bajo ambientes agresivos. Puerto Serial: 15 kV ESD protección sobre RS232 y RS422/485 transceivers+B46 Entrada de poder: Hasta no repetidos 600 W 10/100 usec pulso de protección contra transient sobre voltajes. Puerto Ethernet: 1500 VAC Aislamiento blindado con el blindaje conectado a tierra del chasis para la integridad de la señal y protección ESD. |  |  |  |  |  |
| Otros: | Documentación y accesorios para la instalación. |  |  |  |  |  |

Lote 2

Reconectadores

| Ítem | Parámetro | Especificación solicitada | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | Indicar |  |  |
| 2 | Modelo | Indicar |  |  |
| 3 | País de origen | Indicar |  |  |
| 4 | Tipo | Reconectador automático, trifásico con control electrónico |  |  |
| 5 | Temperatura ambiente de operación | - 40 ºC a 55 ºC |  |  |
| 6 | Altitud | 3000 m.s.n.m |  |  |
| 7 | Frecuencia de operación | 60 HZ |  |  |
| 8 | Capacidad nominal | 600 A |  |  |
| 9 | Tensión máxima de diseño | 27 kV |  |  |
| 10 | BIL | 150 kV |  |  |
| 11 | Capacidad de falla rms | 12.5 kA |  |  |
| 12 | Capacidad máxima de falla (peak) | 31.5 kA |  |  |
| 13 | Capacidad de ruptura | 16 kA |  |  |
| 14 | Uso | Intemperie |  |  |
| 15 | Grado de protección | IP65 o superior |  |  |
| 16 | Operaciones mecánicas | 10,000 |  |  |
| 17 | Operaciones a plena carga | 10,000 |  |  |
| 18 | Operaciones a capacidad de falla (Peak) | 50 |  |  |
| 19 | Medio de extinción del arco | Vacío o aislamiento solido |  |  |
| 20 | Disparo | Eléctrico - manual |  |  |
| 21 | Reconexión automática | De 1 a 4 disparos antes del bloqueo, configurable por el usuario. |  |  |
| 22 | Medición de corriente | 3 transformadores con posibilidades para medir corrientes de fase y corriente residual. |  |  |
| 23 | Medición de voltaje | 6 sensores de voltaje, con posibilidades para medir voltaje fase-tierra y fase-fase en ambos lados. |  |  |
| 22 | Medición de potencia | Capacidad de medir: |  |  |
|  |  | -Potencia activa, reactiva y total, monofásica y trifásica. |  |  |
|  |  | -Factor de potencia. |  |  |
| 23 | Medición de armónicos | Capacidad de medir armónicos de corriente y de voltaje. |  |  |
| 24 | Registro de perfil de carga | Configurable por el usuario, para integración de 1, 5, 10,15, 30, 60 o 120 minutos. |  |  |
| 25 | Secuencia de fases | En ambos lados del reconectador |  |  |
| 26 | Indicador visual externo de contactos | De posición de contactos, incluido en el tanque |  |  |
| 27 | Contador de vida útil | Número total de operaciones cierre/ apertura y desgaste automático de los contactos |  |  |
| 28 | Contador de fallas | Número de operaciones por cada una de las protecciones: |  |  |
|  |  | - Sobrecorriente de fase |  |  |
|  |  | - Sobrecorriente de tierra |  |  |
|  |  | - Falla a tierra |  |  |
|  |  | - Bajo voltaje |  |  |
|  |  | - Baja frecuencia |  |  |
| 29 | Normas de fabricación y diseño | ANSI/IEEE C37.60 o IEC 62271-111. |  |  |
|  |  | IEC 60529. |  |  |
|  |  | IEC 60255. |  |  |
|  |  | IEEE 1613 |  |  |
|  |  | IEC 61850-3 |  |  |
|  |  | Estándares para operación en ambientes eléctricos severos |  |  |
|  |  | Adjuntar en inglés o español. |  |  |
| 30 | Norma de operación y mantenimiento | ANSI/IEEE C37.61 |  |  |
|  |  | Adjuntar en inglés o español. |  |  |
| 31 | Control | Electrónico para registro de eventos estampados en el tiempo, incluye software. |  |  |
|  |  | El panel de control incluye lo siguiente: |  |  |
|  |  | -Relé tipo numérico, con teclado para operación manual de configuración y apertura/cierre, configurable a través de software para opciones de protección y reconexión. |  |  |
|  |  | -Memoria no volátil |  |  |
|  |  | -Alimentación con rango de 105-250 VAC y batería de larga vida como respaldo. La batería debe ser fácilmente intercambiable y disponible en el mercado. |  |  |
|  |  | -Supresor de sobrevoltaje para protección de la alimentación del panel de control. |  |  |
|  |  | -Lenguaje del control: posibilidad de seleccionar entre español e inglés. |  |  |
|  |  | -Incluye indicador del estado de la batería. |  |  |
| 32 | Grupos de protección | 4 grupos de protección configurables |  |  |
| 33 | Selección de grupo de protección | -Automática por cambio en la dirección de flujo. |  |  |
|  |  | -Seleccionable por el usuario. |  |  |
| 34 | Funciones de protección de sobrecorriente | -Protección temporizada contra fallas fase-fase y fase-tierra. |  |  |
|  |  | -Protección instantánea contra fallas fase-fase y fase-tierra, independiente de la corriente de arranque de la protección temporizada. |  |  |
|  |  | -Protección sensible para fallas a tierra. |  |  |
|  |  | -Elemento direccional |  |  |
|  |  | -Sobrecorriente de línea viva (configurable) |  |  |
|  |  | -Función de línea viva |  |  |
|  |  | -Función de Hot Line Tag. |  |  |
| 35 | Funciones de protección de voltaje | Pérdida de suministro en las tres fases, sobrevoltaje y bajo voltaje perdida de suministro de una fase. |  |  |
| 36 | Funciones de protección de frecuencia | Baja frecuencia y sobre frecuencia |  |  |
| 37 | Otras funciones | Detección de pérdida de fase y línea rota |  |  |
|  |  | Chequeo de sincronismo ANSI 25 |  |  |
| 38 | Función de carga fría | Programable por el usuario, múltiplos de corriente de arranque de 1 a 5 en pasos de 0.1 |  |  |
| 39 | Funciones de automatismos de lazos | Control de reconexión de voltaje y restauración automática del suministro que permita: |  |  |
|  |  | Apertura automática ante falla del lado de la carga o ante pérdida de voltaje en las tres fases del lado de la fuente |  |  |
|  |  | Selección del grupo de protección de manera local y remota a través del sistema scada |  |  |
|  |  | Cierre automático frente a una pérdida de voltaje en las tres fases del lado de la carga y presencia de voltaje en las tres fases del lado de la fuente |  |  |
|  |  | Deslastre de carga |  |  |
|  |  | Autorecuperación del sistema, mediante la comunicación con el Controlador Automatico, con el objetivo de realizar transferencia de carga sin alimentar una falla permanente |  |  |
| 40 | Señales al SCADA | Todas las señales del reconectador que permitan realizar desde el SCADA, el control, supervisión y monitoreo |  |  |
|  |  | El software suministrado con el equipo debe permitir realizar funciones de control, ajustes y descarga de información por el puerto frontal, también deberá permitir realizar estas funciones remotamente |  |  |
| 41 | Interfaz de comunicación | 1. Serial RS-232/RS-485 Interfaz DB-9 / RJ45 |  |  |
|  |  | 2. ETHERNET 100Base-TX IEEE 802.3u 10/100 Mbps TCP/IP |  |  |
|  |  | 3. Interfaz RJ45 (Nativo, sin conversores activos ni pasivos o similares). |  |  |
|  |  | 4. Configuración directa interfaz USB |  |  |
| 42 | Protocolos SCADA | DNP3 (TCP/IP) e IEC-60870-5-104 |  |  |
| 43 | Fuentes de alimentación auxiliares para equipos de comunicaciones adicionales | 24VDC a 48VDC, con respaldo de baterías para 48 horas continúas. |  |  |
|  |  | Conexión con bornera doble (+/-) exclusiva y claramente identificable |  |  |
| 44 | Espacio interno para montaje equipo comunicaciones | El compartimiento interno de la caja de control permite el montaje modular de equipos de comunicaciones. |  |  |
|  |  | Características: 25cm(Largo)x15cm(Alto)x20cm(Profundidad) |  |  |
|  |  | Con placa desmontable (modularidad) para maniobra independiente del equipo de comunicaciones, con seguro de sujeción a la caja por pernos y tuerca |  |  |
| 45 | Accesibilidad | Mecanismo de comunicación inalámbrico que permita realizar tareas de supervisión y mantenimiento, sin que estas interfieran con los medios y protocolos de comunicación destinados para el sistema SCADA |  |  |
| 46 | Sincronización | El reconectador debe disponer del protocolo de sincronización NTP/SNTP o IRIG-B, para garantizar una correcta estampa de tiempo común con todos los equipos |  |  |
| 47 | Catálogo | Catálogo de uso y operación en inglés y español |  |  |

Concentrador de datos

| Ítem | Parámetro | Especificación requerida | Descripción | Cumple / No Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | País de origen | Indicar |  |  |
| 2 | Año de Fabricación | No anterior al 2017 |  |  |
| 3 | Marca | Indicar |  |  |
| 4 | Modelo | Indicar |  |  |
| 5 | Cantidad | Uno |  |  |
| 6 | Características Generales | Concentra toda la información (datos) proporcionada por los IEDs, traduce los protocolos (Modbus, DNP3, IEC 60870-5-104, 61850) Entrega la información al Centro de Control de manera digital en un solo protocolo; posee características de seguridad global NERC CIP. |  |  |
| 7 | Cumplimiento con Normativas y Estándares | Estándares de relés de protección IEEE C37.90 e IEC 60255, Especificaciones de pruebas de inmunidad electromagnética EMI IEC-61850-3 e IEEE 1613. Cumplir con la norma IEC 60068-2-2 ed5.0 and IEC 60068-2-1 ed6.0 standard. Se deberá presentar el certificado de una entidad Internacional donde se indique que el modelo del Concentrador de Datos ofertado cumple con la especificación para manejo de protocolo IEC61850. |  |  |
| 8 | Comunicaciones con el Centro de Control | 2 Puerto Ethernet 10/100/1000BASE-TX (standard) conector RJ45 |  |  |
| 9 | Características de Seguridad | Firewall integrado, mantenimiento de la conexión segura (TLS), gestión de cuentas (contraseña segura, cuentas de usuarios, grupos de usuarios, permisos de grupo), gestión de acceso, bitácora de intentos de accesos |  |  |
| 10 | Interfaz con IEDs | Ethernet |  |  |
| 11 | Fuente de alimentación | Tensión Nominal de Alimentación: 125-250 Vdc.Tensión de Rango de Entrada: 100-287.5 Vdc.Frecuencia: 60 Hz. |  |  |
| 12 | Procesador | 1.8 GHz o superior. |  |  |
| 13 | Memoria RAM | RAM 2 GB, con capacidad de almacenamiento 1 GB |  |  |
| 14 | Características Ambientales | Temperatura de operación (al 100% del uso del CPU = -30ºC a 65ºC), Temperatura de almacenamiento (-40ºC a 85ºC), Humedad (5% al 95%, sin condensación). |  |  |
| 15 | Sincronización de tiempo | Mediante un servidor SNTP. Mediante Protocolo del SCADA de tal manera que logre un estampado de tiempo de 1 ms. Además debe funcionar como servidor SNTP, debe sincronizar a todos los IEDs integrados |  |  |
| 16 | Protocolo de comunicaciones con Scada (Centro de Control) | IEC 60870-5-104 y DNP3 |  |  |
| 17 | Protocolos de comunicación con IEDs | IEC 60870-5-104, IEC 60870-103, DNP3 TCP/IP, Modbus TCP/IP, e IEC- 61850 |  |  |
| 18 | Archivos de Configuración | Debe gestionar archivos de configuración (ICD, CID, SCD) |  |  |
| 19 | Manejo 61850 | El software de gestión debe subir automáticamente los reportes del ICD, CID, SCD, debe poner a disposición del usuario todas las señales de los data set configurados. |  |  |
| 20 | Registro de secuencias de eventos (SOE) | Registro cronológico de eventos con estampado de tiempo de 1ms, respaldado por pila y facilidad de descargar en archivo plano. Deberá de tener la funcionalidad de la aplicación SOE. |  |  |
| 21 | Reinicio | Capacidad de reinicio local a través del software del dispositivo y remoto desde el centro de control. |  |  |
| 22 | Software | Debe incluir el software necesario para la operación, configuración, gestión, visualización de eventos, manejo de protocolos, etc. |  |  |
| 23 | Señalización | Indicación visual (LEDs frontal) que señalice entre otras: RUN de CPU, falla de comunicaciones, alarmas y además que muestren alguna anomalía del equipo |  |  |
| 24 | Log de eventos | Se debe registrar todos los eventos como : Aplicación, comunicación, Control, Reseteo del equipo, Seguridad y Arranque de equipo. Estos eventos deben poder ser extraídos para tareas de análisis. |  |  |
| 25 | Estadísticas | Se debe visualizar el estado de Conexión con Equipos esclavos, equipos Maestros y Sistema. |  |  |
| 26 | Trazas | Se debe visualizar trazas de comunicación con sus esclavos y maestros |  |  |
| 27 | Acceso a Consola | Acceso a consola del equipo, para la administración y gestión del equipo |  |  |
| 28 | Acceso Remoto o Web | Se requiere una interfaz que permita el monitoreo e incluso la operación hacia sus equipos esclavos mediante la actuación directa sobre las señales de mandos de los diferentes protocolos. Debe permitir realizar simulación de señales digitales y analógicas para visualización en el SCADA. |  |  |
| 29 | Arquitectura | Mono chasis con fuente de poder, CPU, puertos Ethernet RJ45. |  |  |
| 30 | Conectividad | Soporta conectividad como mínimo 128 dispositivos, cuatro centros de control, y 20000 puntos de datos. |  |  |
| 31 | Compatibilidad | El software de gestión debe permitir copiar y pegar señales desde Excel para todos los protocolos que manejan tanto maestro como esclavo. |  |  |
| 32 | Inversión de señales | Mediante el software de gestión debe tener la posibilidad de invertir una señal simple, |  |  |
| 33 | Creación de señales dobles | Mediante el software de gestión debe tener la posibilidad de crear una señal doble mediante dos simples. |  |  |
| 34 | Escalamiento de medidas | Para señales analógicas debe tener la opción de aplicar un factor de escalamiento |  |  |
| 35 | Lógicas de Control | Debe permitir realizar programación de lógicas de control incluyendo variables digitales y analógicas, provenientes de todos los equipos que se encuentren integrados al concentrador. |  |  |
| 36 | El oferente debe incluir en la oferta: | Documentación de la descripción general del equipo, montaje, configuración, funcionalidades, parametrización protocolos, software del equipo, utilitarios de software, licenciamiento, y todo aquello que permita a los técnicos garantizar su funcionamiento, disponibilidad, expansión, y mantenimiento. |  |  |
| 37 | El oferente debe incluir en la oferta: | Capacitación de todos los dispositivo integrados al concentrador de datos, programación de lógicas de control, y todo aquello que permita al personal de la Empresa, tener autonomía en procesos de expansión, integración, administración y mantenimiento |  |  |

Sistema de automatización

| Ítem | Especificación solicitada | Especificación ofertada | Cumple / No cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generalidades |  |  |
| 1.1 | Arquitectura del sistema de automatización semi-centralizada |  |  |
| 1.2 | Capacidad de habilitar y deshabilitar desde el SCADA los automatismos implementados |  |  |
| 1.3 | El tiempo de ejecución de la solución de automatización será máximo de 1 minuto, contado desde la condición de bloqueo del equipo de protección hasta la ejecución del sistema de automatización |  |  |
| 1.4 | La codificación de los escenarios de falla de reconfiguración automática de la red en el concentrador de datos, se realizan mediante programación de lógicas implementados bajo el estándar IEC61131 |  |  |
| 1.5 | El concentrador de datos de los reconectadores debe proporcionar la información al sistema SCADA en protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 |  |  |
| 2 | Restricciones |  |  |
| 2.1 | Ante la pérdida de comunicación, la solución implementada desactivará los automatismos que involucren al/los dispositivos que han perdido la comunicación |  |  |
| 2.2 | El sistema de automatización debe incorporar restricciones de carga del transformador y líneas de distribución |  |  |
| 2.3 | El sistema de automatización debe ser flexible ante modificaciones de la red (adición o retiro de equipos), sin necesidad de reconfigurar los IEDs adyacentes |  |  |
| 2.4 | Para los relés de las subestaciones que intervienen en el sistema de automatización, la señalización de recierre habilitado/deshabilitado y modo remoto o local serán enviadas al concentrador de datos. Estas señales deberán activar o desactivar la automatización en el dispositivo donde se activó la señal. De esta manera se excluirá el alimentador de la automatización mientras se realicen trabajos programados. |  |  |
| 2.5 | Para los reconectadores que intervienen en el sistema de automatización, la activación de la etiqueta de trabajos en línea viva (Hot line tag) y la señalización de modo remoto o local, serán enviadas al concentrador de datos. Estas señales deberán activar o desactivar los automatismos en los que interviene el equipo que originó la señal. De esta manera se excluirá de la automatización el alimentador asociado al reconectador, mientras se realizan trabajos programados. |  |  |
| 2.6 | El sistema de automatización tendrá la capacidad de inhibir automáticamente la transferencia de el o los alimentadores que se encuentren en el esquema de baja frecuencia, ante la ocurrencia de dicho evento |  |  |
| 3 | Operación |  |  |
| 3.1 | La detección y despeje de fallas serán realizados por los dispositivos de protección existentes en la red (relés, interruptores automáticos y reconectadores) y no serán dependientes de las comunicaciones del sistema de automatización |  |  |
| 3.2 | El sistema de automatización debe estar en la capacidad de minimizar la zona de afectación de la falla, para lo cual debe restaurar el servicio mediante la reconfiguración de la red, después que la falla se ha despejado por un dispositivo de protección |  |  |
| 3.3 | Una vez que el sistema de automatización ha aislado una falla y reconfigurado los circuitos afectados, el sistema tendrá la capacidad de seguir reconfigurando la red ante fallas consecutivas y realizar deslastre de carga ante condiciones de sobrecarga |  |  |
| 3.4 | Durante la reconfiguración de la red, el sistema de automatización tendrá la capacidad de determinar la potencia disponible de abastecimiento en la red y utilizar los dispositivos existentes para repartir la carga |  |  |
| 3.5 | Ante escenarios en los que la alimentación principal o de respaldo presenta una potencia limitada después de la reconfiguración, debido a actuación del sistema de automatización, las cargas importantes deben tener prioridad de abastecimiento de energía |  |  |
| 3.6 | El sistema de automatización debe registrar y guardar la secuencia de eventos y sincronización, para determinar la solución de problemas y la causa raíz para investigaciones |  |  |
| 3.7 | El sistema de automatización debe contar con una arquitectura semi-centralizada, mediante protocolo DNP3 TCP/IP |  |  |
| 3.8 | El concentrador de datos de reconectadores, para la implementación de sus lógicas de control, debe considerar la información de las subestaciones Tababela y El Quinche, a través del protocolos DNP3 / 61850 (MMS) con cada relé de la subestación |  |  |
| 4 | Control de acceso |  |  |
| 4.1 | Los componentes y dispositivos del sistema de automatización no permitirán acceso a los usuarios, procesos u otro sistema de automatización y dispositivos, que no son correctamente identificados y autenticados |  |  |
| 4.2 | El sistema de automatización tendrá la capacidad de acceso a los recursos especificados y restricciones de usuario para ciertas operaciones o funciones específicas (perfiles de usuarios) |  |  |
| 4.3 | El sistema de automatización debe disponer su propia HMI integrada para fines de supervisión y respaldo a la operación |  |  |
| 5 | Expansión |  |  |
| 5.1. | El sistema debe ser expandible para futuras aplicaciones como: descoordinación de protecciones, reguladores de voltaje, indicadores de falla, bancos de capacitores, recursos distribuidos (generación fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía, etc) y Optimización de pérdidas de la red considerando reguladores de voltaje y bancos de capacitores. Estas aplicaciones serán parte del proceso capacitación al personal de la EEQ |  |  |

FORMULARIO 9.7 (No aplica): CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL FABRICANTE

| Lote | Descripción del bien | Unidad | Producción |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anual | En un periodo similar al de la oferta |  |

FORMULARIO No. 9.8: SOPORTE TECNICO

FORMATO LIBRE

El Oferente deberá indicar en este formulario, el soporte técnico que dispone en el Ecuador.

FORMULARIO No. 9.9: GARANTÍA TÉCNICA

El suscrito, (Nombres Y Apellidos del Oferente si es persona natural o del representante legal si es persona jurídica), de cédula de identidad No. (poner número de cédula de identidad), en representación de (poner nombre de compañía de ser el caso), en calidad de adjudicatario del proceso de contratación AFD-RSND-EEQ-LPNB-001 convocado por EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, para la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES TABABELA Y EL QUINCHE, me comprometo a entregar los bienes en cumplimiento de las especificaciones indicadas en los respectivos pliegos y de las normas técnicas aplicables.

Esta garantía tendrá una vigencia mínima de 24 MESES (La entidad Contratante definirá un plazo diferente de así requerirlo, de acuerdo con la naturaleza de los bienes a adquirir) contados a partir desde la fecha de entrega – recepción de los bienes, de conformidad con las siguientes condiciones y cobertura:

- Si EMPRESA ELÉCTRICA QUITO solicitare el cambio de piezas o partes de los bienes, consideradas defectuosas, éstas serán reemplazadas por otras nuevas de la misma o mejor calidad y condición sin costo adicional alguno para la Empresa; y,

- En caso de que el daño o defecto sea de tal magnitud, que impida que los bienes funcionen normalmente, estos serán reemplazados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional para EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la Empresa o por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el Artículo 30 de la Codificación del Código Civil.

- Los gastos de todas las reparaciones, modificaciones, arreglos o sustituciones que se requieran hacer al material, por defecto de materiales o elementos del mismo, estarán a cargo de la Contratista, que será igualmente responsable de los daños que se ocasionaren a terceros como consecuencia del material defectuoso o sus respectivas reparaciones; y,

- El contratista se obliga a cumplir con esta garantía técnica, en las condiciones y coberturas aquí detalladas, en un plazo a convenir con la Entidad Contratante contado a partir de la fecha de notificación de los defectos encontrados en los bienes sujetos a la presente garantía.

Nota.- Este documento debe contar con el reconocimiento de firma y rúbrica del REPRESENTANTE LEGAL ante Notario Público en caso de ser adjudicado.

Para constancia de lo ofertado, suscribo estos formularios,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso)*

(LUGAR Y FECHA)

*Los formularios de la oferta que están enumerados del 9.1 al 9.9 requiere una sola firma.

PROYECTO DE CONTRATO

(Éste es un modelo, las cláusulas son referenciales)

- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES AFD-RSND-EEQ-LPNB-001

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (nombre de la Entidad Contratante), representada por (nombre de la máxima autoridad o su delegado), en calidad de (cargo), a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.1	De conformidad con los artículos 3, 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la (describir objeto de la contratación).

1.2.	Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la Licitación Pública Nacional de Bienes (Código del Procedimiento) para (describir objeto de la contratación).

1.3	Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (Número de la partida presupuestaria), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente y cargo), mediante documento (identificar certificación).

1.4 Se realizó la respectiva convocatoria el (día, mes, año), a través de los siguientes medios:

- Dos medios de prensa escrita a nivel nacional, por una sola vez (Indicar el nombre de los medios de prensa, así como el día, mes, año de la publicación).

- Página web del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER.

- Página web de la Empresa Eléctrica a cargo del proceso.

1.5	Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario).

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1	Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

- El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) incluyendo las especificaciones técnicas del objeto de la contratación.

- Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de bienes (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria.

- La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.

- Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.

- La resolución de adjudicación.

- Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1	El CONTRATISTA se obliga con la CONTRATANTE a entregar los bienes objeto del contrato a entera satisfacción de la Contratante, en las bodegas de (designar lugar de entrega o sitio), según las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.

3.2	Adicionalmente el CONTRATISTA proporcionará el soporte técnico, los mantenimientos preventivo y correctivo respectivos por el lapso de 24 meses (La entidad contratante definirá el plazo de duración de la garantía técnica) contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega recepción única, periodo que corresponde al de vigencia de la garantía técnica; entregará la documentación de los bienes; y, brindará la capacitación necesaria para (La Entidad Contratante indicará el número) servidores (en las instalaciones de la Entidad Contratante), impartida por personal certificado por el fabricante, de ser el caso.

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1	El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de (cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA, valor que se desglosa como se indica a continuación:

- (Incluir la tabla de cantidades y precios corregida de la oferta, formulario 9.5)

4.2	Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado, que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO

La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en el plazo máximo de (días), en calidad de anticipo el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América.

La forma de pago es la siguiente: Lote 1: 40% se cancelará a la instalación del 50% de los equipos, el 40% se cancelará a la instalación de 75% de los equipos y el 20% se cancelará una vez realizada las pruebas y suscrita el acta de entrega recepción definitiva y; Lote 2: 40%  se cancelará a la instalación de los reconectadores, 40%     se cancelará la automatización entre reconectadores y la automatización con la subestación  y el 20%     se cancelará una vez realizadas las pruebas, la capacitación y suscrita el acta de entrega recepción definitiva.

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS

En este contrato se rendirán las siguientes garantías:

6.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP, la que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato.

6.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo que otorgará la entidad contratante al contratista, será del cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista determine. El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

6.3 Las garantías técnicas, cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes.

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

Cláusula Séptima.- PLAZO

El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados, (así como la capacitación, de ser el caso) a entera satisfacción de la CONTRATANTE es de (número de días), contados a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible.

Cláusula Octava.- MULTAS

Por cada día de retardo en la entrega de los bienes objeto del contrato por parte del Contratista, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor del contrato.

En el caso de que el contratista haya sido adjudicado porque en su oferta consideró un tiempo de entrega inferior al plazo indicado en los pliegos, el valor de la multa será del 2 por 1,000 del valor del contrao.

Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

Este contrato no contempla el reajuste de precios.

Cláusula Décima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

10.1	LA CONTRATANTE designa al (nombre y cargo del designado), en calidad de Administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

10.2	LA CONTRATANTE podrá cambiar de Administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

Cláusula Undécima.- TERMINACION DEL CONTRATO

11.1	Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

11.2	Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

- Si el CONTRATISTA incumple con lo indicado en el Formulario 9.2: Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social;

- El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

(La Entidad Contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la LOSNCP)

11.3	Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

Cláusula Duodécima.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

12.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.

12.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Décima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas al objeto del presente contrato, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Administración y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

Cláusula Décima Cuarta.- DOMICILIO

14.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de (establecer domicilio).

14.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

La CONTRATANTE: (dirección y teléfonos, correo electrónico).

El CONTRATISTA: (dirección y teléfonos, correo electrónico).

Cláusula Décima Quinta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

15.1	Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y prestación de servicios, publicado en la página institucional del SERCOP adaptadas a las disposiciones emitidas por la Agencia Francesa de Desarrollo, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.

15.2.	Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de (nombre de la ciudad), a (día, mes y año)

___________________________ 			_____________________________

LA CONTRATANTE 					EL CONTRATISTA

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA BIENES AFD-RSND-(siglas de la entidad contratante)-LPNB-001

Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de Licitación Pública Nacional de Bienes son de cumplimiento obligatorio para las Entidades Contratantes y los Contratistas que celebren contratos de bienes.

Cláusula Primera.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

  - Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

- Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

- Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.

- El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

- En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.

1.2	Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

- “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

- “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

- “Contratante”, “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

- “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

- “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica.

- “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación / cotización o menor cuantía.

- “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios.

- “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.

- “AFD”, Agencia Francesa de Desarrollo

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO

Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además:

  - El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA determine

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

2.2	La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la LOSNCP.

2.3	Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación del Administrador del contrato.

2.4	De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

2.5	Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Tercera.- GARANTÍAS

3.1	Lo contemplado en la cláusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley.

3.2	Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

3.2.1	La de fiel cumplimiento del contrato:

- Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

- Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

3.2.2	La del anticipo:

- Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

- En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

3.2.3	La técnica:

- Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato.

Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO

4.1	La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

- Cuando el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del Administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del contrato para reanudarlo.

- Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

- Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo.

4.2	En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del Administrador del contrato.

Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1	El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas elaborados por la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios. La ampliación del plazo, o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la administración.

5.2	El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del contrato, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la CONTRATANTE, como el Administrador del contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el CONTRATISTA se compromete durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución del contrato.

5.3	Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el en el pliego.

5.4	El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

5.5	El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

5.6	EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1	Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

7.1	Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios.

Cláusula Octava.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO

De acuerdo al artículo 81 de la LOSNCP, en los contratos de adquisición de bienes, existirá solamente la recepción definitiva, sin perjuicio de que, de acuerdo a la naturaleza del contrato -si se estableciere que el contrato es de tracto sucesivo, es decir, si se conviene en recibir los bienes por etapas o de manera sucesiva-, puedan efectuarse recepciones parciales.

La recepción de los bienes objeto del contrato se realizará a entera satisfacción de la CONTRATANTE, y será necesaria la suscripción de la respectiva Acta suscrita por el CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada por la CONTRATANTE, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del reglamento mencionado, y formará parte del acta.

8.1	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP.

Cláusula Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, conforme la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

Cláusula Décima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

10.1	La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

10.2	Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

(Hasta aquí el texto de las condiciones generales de los contratos para la adquisición de bienes).

NOTA: Las Condiciones Generales de los contratos de Licitación Pública Nacional de Bienes, no requieren de firma por parte de los representantes de la entidad contratante ni del Contratista, puesto que están incorporadas como parte integrante del  Contrato, conforme la cláusula segunda “DOCUMENTOS DEL CONTRATO” de las condiciones particulares del contrato.

La versión del pliego 1.1., para licitación de bienes, del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), emitida el 20 de febrero 2014, han  servido de  referencia para la elaboración de este pliego.

El IVA se cancelará con recursos fiscales.

Art. 113 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.